#### Inowrocław,   12 czerwca  2013 r.

## BHP.230.2.8.2013

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego

w Inowrocławiu  ul. Jana Sobieskiego 7  (sp11ino@poczta.onet.pl)

tel. (52) 35-75-.683.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2013 r.

Termin kontroli: 10 i 11 czerwca  2013 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Ryszard Klimaszewski.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 81 pracowników,

w tym 70 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pan Ryszard Klimaszewski  – dyrektor;

2. Pan Rafał B.  –  osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan Ryszard Klimaszewski  – dyrektor;

2. Pan Rafał  B.  – osoba wykonująca zadania służby bhp;

3. Pan Maciej S.  – pracownik gospodarczy.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe prowadzone było zgodnie z zasadami określonymi

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.)

oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Uwagi:

* osobę poszkodowaną zapoznaje się z ustaleniami postępowania powypadkowego

przed  zatwierdzeniem  przez pracodawcę, a np. data zapoznania poszkodowanej

Teresy N. była późniejsza niż data  zatwierdzenia;

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.).

Zapoznaje się pracowników  z osobami wyznaczonymi do zajmowania się

zwalczaniem pożarów (ochroną przeciwpożarową), ewakuacją i udzielaniem

pierwszej pomocy, tak jak  stanowi przepis art. 207¹, w związku z art. 209¹ ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Dokumentacja szkolenia wstępnego pracowników prowadzona prawidłowo.

Bez uwag.

c/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca, zarządzeniem uregulował wydawanie odzieży roboczej i ochronnej.

Kartoteka wydawanej odzieży roboczej i środków ochrony zawierała ustalenia

zgodne  z  zarządzeniem Dyrektora.

Uwagi:

* sprzątaczce przydziela się 1 fartuch.

Przy zamoczeniu lub zabrudzeniu, nie ma możliwości zmiany.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie zawiera przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą.

Uwagi:

* w obieralni wywieszona instrukcja obsługi zamiast instrukcja bhp przy pracy

obierakiem do ziemniaków.

* brak regulaminu pracowni informatycznej (pomieszczenie nr 13);

e/ kontrola

* 13 maja 2013 r. dokonano kontroli instalacji elektrycznej -  bez uwag;

* 30 sierpnia 2012 r. dokonano sprawdzenia stanu technicznego budynków

Szkoły – spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

* nie przeprowadzono corocznej kontroli stanu technicznego budynku, jak

stanowi   przepis art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane (Dz.

U. z  2010r. Nr  243, poz. 1623). Według kontrolowanych, takie sprawdzenie

planowane jest 20 sierpnia br.

* 1 lutego 2013 r. dokonano kontroli instalacji gazowej. W protokole kontroli,

zawarto uwagi i zalecenia, jednak brak dokumentu, który by określał, że

usunięto stwierdzone  nieprawidłowości. W kontroli bhp osoby wykonującej

zadania służby bhp podano, które zalecenia usunięto.

* 27 sierpnia 2010 r. dokonano  kontroli instalacji odgromowej;

Uwagi:

- w przeglądzie 5 letnim stanu technicznego budynku stwierdzono przerwanie

połączeń instalacji odgromowej na dachu budynku. Kontrolę instalacji zleca

się osobie z uprawnieniami co 5 lat lub każdorazowo po stwierdzeniu przerw

w instalacji. Należało niezwłocznie zlecić naprawę instalacji.

* 23 lipca 2012 r. dokonano kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Uwagi:

- nieaktualne namiary przywołanego aktu prawnego,

- nieprawidłowa data następnej kontroli ( nie może być III kwartał 2013 r. bo

sierpień i wrzesień jest w III kw., a kontrola w tych miesiącach byłaby

opóźniona);

* 5 czerwca 2013 r. dokonano kontroli gaśnic i hydrantów.

Uwagi:

- nieprawidłowa dana następnej kontroli.

* 10 czerwca 2011 r. poddano próbie ciśnieniowej węże hydrantowe – bez uwag.

* 10 kwietnia 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję,

z terminem realizacji do 30 grudnia 2013 r. nakazał doprowadzić do

właściwego stanu technicznego pomieszczenia sanitarne uczniów na I i II

piętrze oraz podłogę korytarza I i II piętra. Według kontrolowanych,

uruchomiono proces wyłonienia wykonawcy.

* 7 grudnia 2011 r. dokonano 5 letniego przeglądu technicznego budynku – brak

informacji o stanie usunięcia stwierdzonych uchybień np. kontrolujący

stwierdził przerwę w instalacji odgromowej na dachu budynku. Po tym,

instalację odgromową  powinna naprawić osoba z uprawnieniami i sporządzić

stosowny protokół.

f/ ryzyko zawodowe

Znowelizowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego według zasad

określonych w § 1, pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 2 marca  2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych

przepisów bhp  (Dz. U. Nr 49, poz. 330) – patrz: § 39a, ust. 3 zmienionego

rozporządzenia.

g/ służba bhp

* osoba wykonująca zadania służby bhp  przedstawiła pracodawcy roczną analizę

bezpieczeństwa i higieny pracy, tak jak wynika z przepisu   § 2 ust. 1, pkt 3

rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Uwagi:

- analiza winna wskazywać działania, które eliminowałyby lub ograniczały ilość

wypadków lub  innych uchybień.

* 3 czerwca 2013 r. dokonano kontroli bhp w Szkole – bez uwag;

h/ profilaktyczne badania lekarskie pracowników

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Uwagi:

* p. Małgorzata G., Agnieszka K. – sprzątaczki, nie mają badań

lekarskich dopuszczających do pracy na wysokości powyżej 1m (do 3 m) oraz

badań, czy nie są nosicielami  choroby zakaźnej np. gruźlicy (patrz: art. 6, ust. 1,

pkt 5 i ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.).

* w skierowaniu na kontrolne badania lekarskie  Teresy N. podano, że

kieruje się ww. na okresowe badania lekarskie, podano błędną podstawę prawną

oraz skierowania nie podpisał pracodawca lub osoba w zastępstwie lub

z upoważnienia pracodawcy.

i/ zarządzenia pracodawcy

* wyznaczono zarządzeniem Dyrektora pracowników do zajmowania się

udzielaniem pierwszej pomocy, zwalczaniem pożarów i ewakuacją, tak jak określa

to przepis  art.209¹ § 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), jednak wyznaczonymi są 4 osoby –

nauczyciele  wychowania fizycznego do wszystkich zadań i brak jest oświadczeń,

tych osób, że zostały wyznaczone do ww. zadań.

* określono zarządzeniem Dyrektora prace, które muszą być wykonywane przez

co najmniej dwie osoby, tak jak stanowi to przepis art.225 § 1 ww. ustawy Kodeks

pracy.

j/ znaki bhp

* przed wejściem do warsztatu szkolnego brak znaku „Uwaga próg”,

* nad drzwiami wejściowymi do budynku szkoły niewłaściwy znak informujący

o zakazie palenia (tylko graficzny).

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,

poz. 55 ze zm.) nakazuje właścicielowi lub zarządzającemu obiektem umieścić

w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące

o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie.

* brak znaku kierunku ewakuacji z pomieszczeń piwnicznych.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynek szkoły po termomodernizacji i wymianie pokrycia dachowego.

Uwagi:

a/ pomieszczenie magazynowe pod kuchnią

* brudne ściany;

b/ szatnia dziewcząt - parter

* zły stan techniczny pomieszczenia łazienkowego wewnętrznego od szatni;

c/ łazienka chłopców – I piętro

* zły stan techniczny;

d/ sala (s.) nr 111

* odpryski powłoki farbowej ze ścian przy wejściu do pomieszczenia .

e/ wc nauczycieli – II piętro; wc chłopców – II piętro

* niski standard;

f/ korytarz – II piętro

* brudne ściany;

g/ sala gimnastyczna

* odrapana farba w kilku miejscach elewacji budynku;

h/ parkiet w salach lekcyjnych

* zniszczony.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

a/ stołówka

* niesprawna 1 świetlówka w lampie oświetlenia sufitowego;

b/ pomieszczenia piwniczne

* brak osłony lamp oświetleniowych;

c/ łazienka damska – parter

* odkryta rozetka instalacji zasilania 230V;

d/ s. nr 14 - komputerowa

* półmrok (za niskie oświetlenie).

Na stanowisku z monitorem ekranowym, natężenie oświetlenia nie powinna być

niższe niż 500 luksów.

e/  pomieszczenie z kabiną prysznicową w łazience nauczycieli wf

* niehermetyczne gniazdo zasilania 230V;

f/ s. nr 103

* niesprawna 1 lampa oświetlenia sufitowego;

g/ wc chłopców – I piętro (nowa szkoła)

* bak możliwości spłukiwania pisuaru;

h/ s. nr 119 i 216

* nie świeci 9 świetlówek w lampach sufitowych;

i/ pokój nauczycielski – I piętro

* nie świeci 7 świetlówek w lampach sufitowych

j/ s. nr 217

* nie świeci 6 świetlówek w lampach sufitowych,

* nie świecą 2 lampy sufitowe;

k/ wc dziewcząt – II piętro

* brak deski sedesowej;

l/ s. nr 203

* nie świeci 1 lampa sufitowa;

ł/ pokój nauczycielski – nowa szkoła

* niesprawnych 5 świetlówek i 1 lampa sufitowa;

m/ pomieszczenie gospodarcze przy wc dziewcząt – II piętro

* prowizorycznie podłączona lama sufitowa;

n/ s. nr 209

* nie świeci 1 lampa sufitowa;

o/ s. nr 21

* nie świeci 9 świetlówek w lampach sufitowych,

* nie świeci 1 lampa sufitowa;

ó/ s. nr 21a

* podłączany elektryczny czajnik do gniazda bez bolca;

p/ wc chłopców – parter nowa szkoła

* brak 1 baterii umywalkowej,

* brak 2 desek sedesowych;

r/ s. nr 22

* nie świeci 7 świetlówek.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/gaśnice

Na wyposażeniu budynku szkoły znajdują się gaśnice proszkowe z właściwym

środkiem  gaśniczym i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu

Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz Polskich Normach.

Uwagi:

* gaśnica w pokoju nauczycieli wf i s. 109 (zaplecze)  oraz s. 208, bez znaku

fotoluminescencyjnego gaśnicy;

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano ibp 5 marca 2012 r.

Uwagi:

* w ibp nie podano, kiedy zapoznaje się z ww. instrukcją pozostałych

pracowników (poza nowozatrudnionymi), tj. po każdej nowelizacji instrukcji,

* ibp nie zawiera odległości od sąsiednich budynków i miejsc usytuowania

hydrantów zewnętrznych;

c/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku szkoły występują hydrant Ɵ 52 zamiast Ɵ 25,  jak

stanowi   przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Dwie skrzynki  z zaworem Ɵ 25, ale z wężem giętkim zamiast Ɵ 25

półsztywnym.

* z zaworu hydrantu w suterenie nowej szkoły, po odkręceniu nie leci woda;

d/ postępowanie na wypadek pożaru – ewakuacja

* na aparatach telefonicznych brak numerów alarmowych,

* 28 września 2012 r. odbyła się ćwiczebna ewakuacja z budynków szkoły,

* drewniane szafy na drodze ewakuacyjnej z sali gimnastycznej (wyjście na

boisko). Taki sam zapis jak w poprzednim protokole z 2011 r.

Na drodze ewakuacyjnej nie może być przedmiotów z materiałów palnych.

Patrz: § 4, ust. 1, pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pan wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Szkoły Podstawowej nr 11

w  Inowrocławiu pod poz. 126.

Otrzymują:

1	. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

Ryszard Klimaszewski					     Adam Gil

.......................................................                        ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                        podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 12 czerwca 2013 r.

nr BHP.230.2.8.2013

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:  Barbara P.;

Nazwa stanowiska pracy:  sekretarz szkoły - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.