#### Inowrocław, 14 czerwca 2012 r.

## BHP.230.2.6.2012

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha

w Inowrocławiu ul. Toruńska 46-48, tel.: 35-74-182 (gim1ino@gmail.com).

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2012r.

Termin kontroli: 12 i 13 czerwca 2012 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – mgr Hanna Pietrzak.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 48 pracowników,

w tym 36 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani mgr Hanna Pietrzak –  dyrektor;

2. Pani - specjalista ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pani mgr Hanna Pietrzak –  dyrektor.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były

generalnie zgodnie z zasadami określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), jednak

stwierdzono następujące uchybienia:

* przy przyjmowaniu do pracy, honorowane są wyniki badań lekarskich

(zaświadczenia) po poprzednim zatrudnieniu,  chociaż odstęp  między

zatrudnieniami przekroczył 30 dni (naruszenie  przepisu art. 229  ww.

ustawy),  np. Lucyna ------.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników przeprowadza zespół powypadkowy,

w składzie;

- osoba wykonująca zadania służby bhp,

- społeczny inspektor pracy.

W dokumentacji postępowania powypadkowego stwierdzono następujące

uchybienia:

* w protokole powypadkowym wpisuje się, że osoba poszkodowana nie była pod

wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, chociaż w dokumentacji

powypadkowej nie ma śladu na jakiej podstawie zespół powypadkowy to

stwierdził.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne przeprowadzane było przed rozpoczęciem pracy – tak jak

stanowią stosowne przepisy.

Pracownicy na szkolenia okresowe z zakresu bhp kierowani byli terminowo.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* w czasie szkolenia wstępnego nie zapoznaje się (brak oświadczeń)

nowozatrudnionych z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do zajmowania

się ochroną przeciwpożarową, ewakuacją i udzielaniem pierwszej pomocy np.

Lucyna -----, Marek -----;

d/ instrukcje bhp

Przy urządzeniach technicznych wywieszono instrukcje bhp, tak jak stanowią

przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Uchybienia:

* w pomieszczeniu nr 15 brak instrukcji bhp przy pracy na stanowisku z

monitorem ekranowym;

e/ ryzyko zawodowe

Znowelizowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów w szkole.

Jednak dokumentacja zawiera następujące uchybienia:

* składnikiem dokumentacji oceny ryzyka zawodowego poszczególnych zawodów

jest lista kontrolna (kilkadziesiąt pytań), brak jest odpowiedzi czy na danym

stanowisku spełnione były wymagania zawarte w pytaniach (uchybienie

merytoryczne, ponieważ odpowiedzi a nie pytania dają ocenę ryzyka

zawodowego),

* w pkt. nr 26 listy kontrolnej zadano pytanie „Czy dla poszczególnych maszyn

i urządzeń zasilanych energią elektryczną zostały przeprowadzone pomiary

skuteczności  ochrony przeciwpożarowej i czy wynik badań jest pozytywny?”,

a powinno być: „ Czy dla poszczególnych maszyn  i urządzeń zasilanych energią

elektryczną zostały przeprowadzone pomiary skuteczności  ochrony

przeciwporażeniowej i czy wynik badań jest pozytywny?”,

* podano warianty prawdopodobieństwa i ich wartości: „Możliwe do

pomyślenia” ma wartość 0,5, a „Praktycznie możliwe” ma wartość 0,2 – kolejny

błąd merytoryczny (powinno być odwrotnie lub „Praktycznie niemożliwe”),

* dla stanowiska specjalisty ds. płac i kadr szeroko opisuje się pomiar pyłów,

* nieprawidłowo określa się ekspozycję na zagrożenie np.: dla sekretarza szkoły

potknięcie, poślizgnięcie podaje się „okazyjne” zamiast  „częste codzienne”

(można domniemywać, że pomylono ekspozycję z prawdopodobieństwem),

* analizuje się czynnik mierzalny, nie mając wyników pomiaru  poziomu tego

czynnika.

f/ służba  bhp

Zadania służby bhp wykonuje osoba z zewnątrz struktury organizacyjnej szkoły.

Przedstawiono roczną analizę bhp.

g/ odzież i obuwie robocze i ochronne

Zarządzeniem Dyrektora określono zasady wydawania odzieży roboczej i ochronnej

oraz obuwia.

Uchybienia:

* nie zawsze przestrzegane są terminy wydawania asortymentu określonego

zarządzeniem pracodawcy np.: woźny powinien otrzymać trzewiki w połowie

kwietnia, a wydano  dopiero w połowie czerwca,

* jeden fartuch dla sprzątaczki przysługuje na 2 lata, co powoduje, że po

zabrudzeniu nie ma możliwości wymiany fartucha na czysty (sprzątaczka

powinna otrzymywać 2 fartuchy i co roku jeden powinien być wymieniany).

h/ kontrole

* brak aktualnego protokołu kontroli oporności izolacji instalacji innej niż na II

piętrze i poddaszu,

* protokół kontroli instalacji odgromowej i elektrycznej (sprawdzenie skuteczności

zerowania i ochrony przeciwporażeniowej) z 4.06.2012 r.

*  kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych 8.11.2011 r.

*  nieaktualna kontrola instalacji gazowej, i ochronna

* brak kontroli parametrów hydrantów wewnętrznych – jest protokół przeglądu

gaśnic i hydrantów wewnętrznych z 10 maja 2012 r.

* protokół sprawdzenia stanu technicznego budynków z 17.11.2011 r.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynek z salą gimnastyczną po termomodernizacji. Budynek szkoły po

wymianie okien, oświetlenia w salach lekcyjnych i remoncie podłóg i ścian.

Pomieszczenia po bibliotece przygotowane do remontu.

Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ pokrycie dachowe

* w kilku miejscach widoczne prześwity w pokryciu dachówkowym;

b/ klatka schodowa z zamkniętymi drzwiami (na stronę zachodnią)

* zanieczyszczone ściany.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Generalnie stan techniczny urządzeń i wyposażenia utrzymywany jest w bardzo

dobrym stanie.

Stwierdzono następujące uchybienie:

a/ sala (s.) nr 18

* niesprawna 1 świetlówka w lampie sufitowej.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

W 2011 r. znowelizowano ibp, jednak zawiera ona następujące uchybienia:

* ibp nie zawiera nazw składników instrukcji, o jakich mowa w § 6 rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109, poz.719),

* w zagadnieniu dotyczącym zapoznawania się z ibp  podaje się rodzaje szkoleń

przeciwpożarowych nie wynikających z przepisów prawa powszechnie

obowiązującego, a powinno być, że nowozatrudnieni zapoznawani są z ibp

podczas instruktażu ogólnego z zakresu bhp  a pozostali pracownicy po każdej

nowelizacji instrukcji,

* brak oświadczeń osób wynajmujących pomieszczenia w budynku szkoły

o zapoznaniu z ibp;

W części graficznej ibp nie podano:

* odległości od obiektów sąsiadujących,

* przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych

pomieszczeniach,

* położenia hydrantów zewnętrznych,

* dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych.

b/ ewakuacja

Oznakowano drogi ewakuacyjne  i wywieszono plany ewakuacji na każdej

kondygnacji, jednak znaki fotoluminescencyjne umieszczone są za wysoko

(powinny być na wysokości 1,20 m – 1,40m - według  wyjaśnień  Dyrektora

dlatego, że przez młodzież są  nagminnie zrywane).

Pozostałe uchybienia:

* zamknięte drzwi wyjściowe z budynku oznaczone jako wyjście ewakuacyjne – jest

to uchybienie przepisu § 4 ust. 1, pkt 14 ww. rozporządzenia MSW i A z 7 czerwca

2010 r.

c/ gaśnice

Uchybienia:

* środek gaśniczy POLENIT F w gaśnicach:

-  w warsztacie szkolnym,

- sala nr 38.

Środek gaśniczy POLENIT F był produkowany do 2000 r. i mógł być używany

w gaśnicach do 2005 r.

* gaśnica w auli  zawieszona za murem (przy wejściu nie widoczna),

* gaśnica w p. nr 23 bez aktualnej legalizacji i fotoluminescencyjnego znaku

gaśnicy.

d/ hydranty wewnętrzne

Uchybienia:

* w budynku szkoły hydrant 52 zamiast 25 jak stanowi przepis § 19 ust. 1 ww.

rozporządzenia MSW i A z 7 czerwca  2010 r. (przy najbliższym remoncie

budynku należy  uwzględnić zamianę),

* w budynku z salą gimnastyczną hydrant 25 ale z wężem giętkim zamiast

z półsztywnym,

* brak protokołu kontroli parametrów hydrantów wewnętrznych (jest tylko protokół

z przeglądu),

* brak protokołu sprawdzenia węży na maksymalne ciśnienie.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Gimnazjum

nr 1 w Inowrocławiu pod poz. 86.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Gimnazjum nr 1  w Inowrocławiu,

2. I Zastępca Prezydenta   Miasta Inowrocławia,

3. aa.

./-/ Hanna Pietrzak.                                                       /-/ Adam Gil

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                 podpis osoby kontrolującej

/-/  Ryszard Brejza

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 14 czerwca 2012 r.

nr BHP.230.2.6.2012

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: bez numeru;

Imię i nazwisko pracownika:  Lidia ------;

Nazwa stanowiska pracy:  specjalista ds.  kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? |  | X | wyma gane |
|  |  |  |  | pomiar: 298 lx |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Sekretariat

Nr pomieszczenia: bez numeru;

Imię i nazwisko pracownika: Emilia ---------;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły- pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska ? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki ? |  | X | zale- cane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska ? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej ? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka ? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora ? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy ? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.