#### Inowrocław, 30 czerwca 2014 r.

## BHP.230.2.8.2014

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu ul. Kilińskiego

16.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2014 r.

Termin kontroli: 26 i 27 czerwca 2014 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Grażyna Ozorowska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest pracowników 33,

w tym 20 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Grażyna Ozorowska – dyrektor,

2. Pan  Tomasz K. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności nw. osób:

1. Pani Grażyna Ozorowska – dyrektor,

2. Pan  Tomasz K. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

### Ustalenia   kontrolne   –   stan   faktyczny   –   przebieg   kontroli

### ==========================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były według zasad określonych

w przepisie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

1998r. Nr 12, poz. 94 ze zm.) i terminowo.

Nie stwierdzono uchybień.

b/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników, przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Uwagi:

- Marcin H. zatrudniony od 9 kwietnia 2014 r. na stanowisku opiekuna ekspozycji,

nie został zapoznany z osobami wyznaczonymi przez pracodawcę do zajmowania się

udzielaniem pierwszej pomocy, ewakuacji i zwalczaniem pożarów.

c/ ryzyko zawodowe

Przygotowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w KCK.

Uwagi:

- szacuje się ryzyko zawodowe dla czynnika mierzalnego jakim jest hałas, nie

mierząc poziomu tego czynnika.

d/ odzież robocza

Pracodawca  określił zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego. Uwagi:

- nie przestrzega się reguł tam zawartych (nie wydaje się asortymentu tam wymienionego),

- od 2012 r. zaprzestano wypełnianie kartoteki wydawanego asortymentu;

e/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, w okresie od poprzedniej kontroli nie było zdarzeń,

które należało rozpatrzyć zgodnie z zasadami, określonymi w rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności

i przyczyn wypadków przy  pracy (Dz. U. Nr 105,  poz. 870).

f/ kontrole

* sprawdzenie stanu technicznego budynków:

- przy ul. Kilińskiego 16:  11 października 2013 r.  Uwagi: brak dokumentu

stwierdzającego usunięcie stwierdzonych usterek.

- teatru letniego przy ul. Świętokrzyskiej 107: 11 października 2013 r. Uwagi jak wyżej.

- Niebieskiej Kamienicy KCK przy ul. Kasztelańska 22: 31 lipca 2013 r. Uwagi: jak wyżej

- teatru miejskiego przy ul. Plac Klasztorny 2.: Uwagi jak wyżej.

* instalacje elektryczne budynków:

- pomiar rezystancja izolacji przewodów:

- przy ul. Kilińskiego 16: 1 marca 2011 r. Bez uwag.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: 23 marca 2012 r. Bez uwag.

- przy ul. Kasztelańskiej 22: 6 czerwca 2011 r. Bez uwag.

- przy ul. Świętokrzyskiej 107: brak protokołu kontroli

- pomiar skuteczności ochrony porażeniowej:

- przy ul. Kilińskiego 16: 24 marca 2012 r. Uwagi: Brak dokumentu

stwierdzającego usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: 21 i 22 marca 2012 r. Uwagi: jak wyżej.

- przy ul. Kasztelańska 22: 6 czerwca 2011 r. Bez uwag.

- przy ul. Świętokrzyskiej 107: brak protokołu kontroli;

- pomiar instalacji odgromowej

- nie przedstawiono aktualnych protokołów kontroli instalacji odgromowej

budynków;

* dźwig osobowy:

- przy ul. Kasztelańskiej 22: decyzja UDT dopuszczająca do eksploatacji z 19

czerwca   2013 r., a protokół z 23 czerwca 2014 r. Bez uwag.

- przy ul. Plac Klasztorny 2: decyzja i UDT dopuszczająca do eksploatacji z 24

września 2013 r. i  protokół z tego samego dnia. Bez uwag.

* nie przedstawiono protokołu kontroli osoby wykonującej zadania służby bhp. Świadczy to

o tym, że  nie realizuje się podstawowego obowiązku wynikającego z  § 2 ust. 1, pkt 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

Taka sama uwaga jak w poprzednich protokołach z 2010 r i 2012 r.

* pracownik służby bhp  przygotował  analizę bhp,  tak jak  wynika z przepisu § 2 ust. 1, pkt 3

ww. rozporządzenia Rady  Ministrów. Jednak dokument ten nie był adresowany do

pracodawcy.

g/ instrukcje bhp

Przygotowano instrukcje bhp, tak jak stanowi przepis § 41, ust. 1 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

ze zm.). Uwagi:

- ww. Minister  określił, że pracodawca jest obowiązany udostępnić instrukcje bhp do stałego

korzystania. Dlatego zasadnym byłoby umieszczać ww. instrukcje w pomieszczeniach,

gdzie są maszyny lub urządzenia techniczne, a np. brak takiej instrukcji w pomieszczeniu

redakcji w budynku przy ul. Kasztelańskiej 22.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

a/ budynek teatru

Sala główna teatru, korytarze i pomieszczenia oraz elewacje po generalnym remoncie.

Uchybienia:

* pomieszczenia (p.) piwniczne zaplecza budynku  teatru:

- pomieszczenia wymagają generalnego remontu;

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2012 r.

* p. solnictwa

- na ścianie ślady grzyba;

* p. warsztatowe

- składowane farby, lakiery;

b/  budynek KCK

Pomieszczenia pracy, korytarz, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, po generalnym remoncie,

z wysokim standardem. Bez uwag.

c/ teatr letni

Teren odwodniono, wymieniono ławki i wyremontowano część nadziemną. Uwagi:

* pomieszczenia piwniczne (poniżej otaczającego teren):

– grzyb na ścianach, odpada tynk,  poobrywane drzwi.

Pomieszczenia piwniczne kwalifikują się do  remontu generalnego.

d/ budynek przy ul. Kasztelańskiej 22

* p.  piwniczne:

-  ślady grzyba na ścianie;

* p. kółka filmowego

- ślady zacieku na ścianie (od strony szybu dźwigu).

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia -  w dobrym stanie. Uwagi:

a) budynek teatru

* magazyn zaplecza teatru

- rozłączenie rury spustowej rynny (narożnik budynku, od strony południowo-wschodniej);

* magazyn (pokój damy)

- bałagan,

- luźne gniazdo i wyłącznik zasilania 230V;

* łazienki

- niesprawna spłuczka w wc damskim;

* górna rampa oświetlenia

- wysunięty przewód zasilania 230V z obejmy gniazda przedłużacza zasilania 230V;

* scena teatru

- zdjęta osłona lampy oświetleniowej;

b) budynki przy ul. Kasztelańskiej 22

* p. piwniczne

- niesprawne oświetlenie;

* p. w Askaukalis Inowrocław: zdjęto osłonę lampy.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczone były zgodnie z obowiązującymi przepisami i poddawane okresowej

kontroli. Uwagi:

* II piętro  (poddasze) klatki schodowej p. Askaukalis

- brak gaśnicy. Zalecana gaśnica 4 kg ABC;

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Przygotowano nowelizację ibp, o jakiej mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia  7 czerwca 2010 r. o  ochronie przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów  budowlanych i terenów  (Dz. U.  Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* ibp nie zawiera elementów pkt. 8  § 6 ww. rozporządzenia MSWiA np.:

- nie podano  przewidywanej ilości osób w każdym pomieszczeniu,

- odległości od sąsiednich budynków itp.

* w ibp nie podano, że pracownicy powinni być zapoznawani z ibp po każdej jej nowelizacji;

c/ zagrożenia pożarowe

Przydzielano pomieszczenia w budynku teatru osobom z zewnątrz struktury organizacyjnej np.

muzykom i nie ma kluczy do tych pomieszczeń, aby sprawdzić, czy nie ma tam zagrożeń

pożarowych.

d/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i oznakowane. Uwagi:

* korytarz przy pomieszczeniach garderob teatru

- brak oznakowania drogi ewakuacyjnej;

* korytarz od kaplicy do warzelni

- brak oznakowania drzwi ewakuacyjnych;

* ćwiczebna ewakuacja

22 lutego 2014 r. minął termin ćwiczebnej ewakuacji.

Zasadnym byłoby uzgodnić termin ćwiczebnej ewakuacji z jednostkami organizacyjnym

zajmującymi pomieszczenia w tym kompleksie budynków.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

a/ umieścić przy wejściach (od strony wewnętrznej) do budynków instrukcje postępowania na

wypadek pożaru z wykazem numerów alarmowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 3 ww. rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r.

b/ umieścić przy wejściach do budynków oznakowań słownych i graficznych o zakazie palenia

tytoniu na tym terenie.

Podstawa prawna: art. 5, ust. 1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze

zm.).

c/ w terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.   Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Kujawskiego Centrum Kultury

w Inowrocławiu pod poz. 10.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor  Kujawskiego Centrum Kultury  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

Grażyna Ozorowska						Adam Gil

........................................................                               ..........................................

podpis kierownika kontrolowanej  jednostki organizacyjnej                                                                       podpis osoby kontrolującej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  30 czerwca 2014 r.

nr BHP.230.2.8.2014

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Inowrocławski Dom Kultury  w  Inowrocławiu;

Nazwa wydziału: księgowość;

Nr pomieszczenia: ---;

Imię i nazwisko pracownika:  Małgorzata M.;

Nazwa stanowiska pracy:  główna księgowa - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? |  | X | strona północna |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna) ? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm ? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60 cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.

II. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Kujawskie Centrum Kultury  w  Inowrocławiu;

Nazwa wydziału:  administracja;

Nr pomieszczenia:----;

Imię i nazwisko pracownika:  Anna N.;

Nazwa stanowiska pracy: referent  – pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5  godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m² wolnej powierzchni podłogi ? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi nie mniej niż 40% nie więcej niż 70% ? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10 cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? | X |  |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni ? | X |  |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności ? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80 cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu operatora? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok ? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.