## Inowrocław, 26 stycznia 2015 r.

## BHP.230.2.1.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu ul. Najśw.

Marii Panny 22/24.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż. Urzędu Miasta

Inowrocławia.

### Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia na I kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 20 i 21 stycznia 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony

przeciwpożarowej,

2.	Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3.	Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4.	Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:  dyrektor – Janusz Bartoszewicz.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 75 pracowników, w tym 68

kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Pan  Janusz Bartoszewicz - dyrektor,

- Pani Wiesława B.-W. – pracownik kadr,

- Pani Renata B. – sekretarz szkoły.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan Janusz Bartoszewicz - dyrektor,

2.  Pani Wiesława B.-W. – pracownik kadr,

3. Pan Piotr W..

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami przepisu art. 229

ustawy z dnia 26 czerwca 1074 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Pracownicy poddawani byli także badaniom, czy nie są nosicielami chorób zakaźnych.

Uwagi:

#### p. J. K., p. I. B.-Z., K. W., D. K., zatrudnione od 1.09.2014 r. na stanowisku nauczycielek, nie były poddane badaniom sanitarno-epidemiologicznym.

- w zaświadczeniu lekarskim p. J. S. brak daty wystawienia zaświadczenia.

b/ postępowanie powypadkowe

Postępowanie powypadkowe pracowników prowadzone było zgodnie z przepisami

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności

i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), a postępowanie powypadkowe

dzieci według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 31

grudnia 2002 r. w sprawie   bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Bez uwag.

c/ kontrole

- 16 listopada 2011 r.  kontrola stan techniczny budynków przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, jak stanowi przepis art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 1409). Uwagi:

- - brak adnotacji o  usunięciu usterek lub przedstawienie harmonogramu ich usunięcia.

- 19 września 2014 r. realizując obowiązek wynikający z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), Komisja dokonała kontroli stanu technicznego obiektów Szkoły. Wymieniono 13 usterek. Uwagi:

- - brak adnotacji o ich usunięciu lub przedstawienie harmonogramu ich usunięcia.

- 21 października 2014 r. kontrola instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni.

- Uwagi: niewłaściwa data następnej kontroli (brak dnia);

- 16  października 2014 r. kontrola gaśnic i sprzętu ppoż.  Uwagi:

- - w 8 hydrantach wewnętrznych stwierdzono brak właściwej wydajności wody. Brak

- informacji co dotychczas zrobiono, aby uwaga nie powtórzyła się przy następnym sprawdzaniu.

- 9 lipca 2014 r. kontrola instalacji gazowej. Uwagi:

- - w protokole kontroli instalacji gazowej podaje się nieaktualne podstawy prawne

- Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2013 r.

- 11 lipca 2014 r. kontrola instalacji wentylacyjnej i kominowe. Uwagi:

- - w protokole kontroli  instalacji wentylacyjnej podaje się nieaktualne podstawy prawne.

- * 15 października 2014 r.  kontrola  instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy

- ul. N. M. P. nr 19a  – bez uwag;

- * 22 i 23 listopada 2010 r. kontrola  instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy

- ul. N. M. P. nr 22/24 – bez uwag;

d/ szkolenie bhp

* szkolenie wstępne nowozatrudnionych pracowników

Stwierdzono następujące uchybienia:

- - nie zapoznaje się nowozatrudnionych, z osobami wyznaczonymi do udzielania pierwszej

- pomocy, ewakuacji i zajmowania się ochroną przeciwpożarową, tak jak stanowi przepis

- art. 207¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  z 2014 r.  poz. 1502 ze

- zm.) – brak oświadczeń np.: p. A. R. – nauczycielka, p. J. K. –  nauczycielka, p. I. B.-Z.

- K. W., D. K.

- Taka sama uwaga jak w poprzednich protokołach z 2011 r. i 2013 r.

- - p. Honorata S. przeprowadziła instruktaż ogólny p. T. W.

W § 4 ust. 4 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie

służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) podano, że

osoba  spoza zakładu pracy  (nie będąca pracownikiem danej jednostki

organizacyjnej), której powierzono wykonywanie zadań służby bhp musi posiadać

wyższe wykształcenie bhp, a p. Honorata S. nie legitymuje się takim

wykształceniem. Ww. wymagania musi spełniać. osoba, która fizycznie realizuje ww.

zadania, a nie właściciel firmy,  z którym podpisano umowę na realizację zadań służby

bhp (patrz: art.  19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 672 ze  zm.).

* szkolenie okresowe pracowników

Przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia Ministra Gospodarki

i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

e/ ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego. Uwagi:

* w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,  podaje  opracowujący, że będzie  szacował

ryzyko metodą „Risk Score”, a następnie opisuje  metodykę szacowania  szkodliwych

czynników mierzalnych (wiedząc, że nie ma pomiarów)  np.: czynników chemicznych,

czynników fizycznych: pyłów i  hałasu. Z dalszej części opracowania można się

zorientować, że tych czynników opracowujący nie szacuje.

Metodą Risk Score nie szacuje się ryzyka dla czynników mierzalnych.

Podobne uwagi jak w poprzednim protokole z 2013 r.

* zaniżona ekspozycja: np. upadek na tym samym poziomie – zamiast 6 – częsta  codzienna,

wpisano 2 – okazyjna. Świadczy to o myleniu ekspozycji z prawdopodobieństwem.

* w ocenie ryzyka zawodowego nauczyciela (str. nr 13) podano, że pomiary czynników

szkodliwych realizowane są zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej. Należy wymóc na

opracowującym, aby podał podstawę prawną tego stwierdzenia.

f/ służba bhp

* osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy 5 września 2014 r. analizę

bhp  za rok szkolny 20013/2014. Uwagi:

- w części analizy dotyczącej ryzyka zawodowego przedstawiający nie powiadomił

pracodawcę, że nie usunięto uwag z kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia z 2013 r.

* w roku szkolnym 2013/2014 osoba wykonująca zadania służby bhp nie przedstawiła

pracodawcy protokołu z kontroli stanu bhp w szkole (za wyjątkiem rocznej analizy bhp),

chociaż jest to podstawowy obowiązek służby bhp i była taka uwaga  w poprzednim

protokole z 2013 r. (patrz przepis § 2 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2

września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704

ze zm.), tj. nie przeprowadza kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów

i zasad bhp – brak protokołów takich kontroli;

g/ odzież robocza i ochronna

* pracownicy np. konserwator, pracownik gospodarczy, woźny przy pracach w okresie

zimowym na zewnątrz budynku, nie są zabezpieczeni przed zimnem (w zarządzeniu

pracodawcy nie przewidziano ubrań, butów itp. zabezpieczających przed zimnem).

Zatem, nie jest przestrzegany wymóg określony w art. 2377 § 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1502 ze zm.).

Taka sama uwaga jak poprzednim protokole z 2013 r.

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Prawidłowo wyposażone i z instrukcją do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykazem osób

wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pomocy.

i/ oświetlenie pomieszczeń pracy i pomieszczeń klasowych

- Pomieszczenia pracy i pomieszczenia klasowe bardzo dobrze oświetlone, a w głównym budynku szkoły wręcz wzorcowo.

- j/ instrukcje bhp

- Uwagi:

- * w pomieszczeniach pracy brak instrukcji ppoż.

- * brak w warsztacie instrukcji bhp przy pracy na szlifierce stołowej,

- * brak w s. nr 8 instrukcji bhp przy pracy na kserokopiarce,

- * brak w s. nr 26 instrukcji bhp przy pracy na stanowisku z monitorem;

- k/ bezpieczeństwo osób będących pod opieką szkoły

- Uwagi:

- * na ogrodzeniu terenu prac budowlanych części boiska brak informacji

- o niebezpieczeństwie wchodzenia na teren budowy (szczególnie, że ogrodzenie można

- dość łatwo pokonać).

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

Stan techniczny budynku i pomieszczeń generalnie nie budzi zastrzeżeń. Uwagi:

* ślad zacieku na ścianie pod wentylatorem w sali gimnastycznej,

* w s. nr 4a odpryski farby z sufitu,

* odpryski farby z lamperii w szatni na parterze „małej szkoły”,

* w s. nr 25 starta farba z podłogi.

3.	Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Bardzo dobry lub dobry stan techniczny urządzeń  i innego wyposażenia. Uwagi:

* w s. nr 15 niesprawna 1 lampa sufitowa.

4.	Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano ibp i  zawiera składniki, określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków,

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* ibp powinna określać wymagania, ale także odnosić się do stanu rzeczywistego, czy

opisywany obiekt spełnia te wymagania. Opracowujący ibp do tego się nie odnosi np.:

wymagania dotyczące  wyłącznika przeciwpożarowego, hydrantów wewnętrznych itp.

* w części dotyczącej zapoznania z ibp,  podaje się rodzaje szkolenia ppoż. nie wynikające

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

b/ gaśnice

Gaśnice dobrane z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczone w sposób zgodny

z  przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Uwagi:

* w archiwum brak fotoluminescencyjnego znaku gaśnicy;

c/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i właściwie oznakowane. Uwagi:

* brak tablicy „Wyjście ewakuacyjne”  na drzwiach z korytarza przy sali gimnastycznej,

* znaki ewakuacyjne muszą być fotoluminescencyjne (świecące w ciemności);

Dnia 22 września 2014 r. przeprowadzono ćwiczebną ewakuację. Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść zastrzeżenia

do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 27.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu,

2.	Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji  i Sportu  Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.	aa.

30.01.2015 Janusz Bartoszewicz				     Adam Gil

..........................................................                             ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej				                   podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

..............................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 26 stycznia 2015 r.

nr BHP.230.2.1.2015

##### KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI

##### MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Inowrocławiu;

Nazwa komórki organizacyjnej: sekretariat;

Nr pomieszczenia: ...

Imię i nazwisko pracownika: Renata B.;

Nazwa stanowiska pracy: sekretarz szkoły - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

###### 1.	Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T A K | N I E | U WAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10. | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

###### 2.	Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? |  | X | zalecane |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 –75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków ? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

###### 3.	Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

###### 4.	Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

###### 5.	Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

###### 6.	Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.