### Inowrocław, 15 kwietnia 2015 r.

## BHP.230.2.7.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Przedszkolu nr 2 „U Jasia i Małgosi” w Inowrocławiu

ul. Harcerstwa Polskiego 6a.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 14 kwietnia 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Beata Drogowska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 33 pracowników,

w tym 31 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Beata Drogowska - dyrektor,

2. Pan Rafał B. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pani  Beata Drogowska - dyrektor,

- Pan Rafał B. – osoba wykonująca zadania służby bhp.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z przepisem art. 229

ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz.1502 ze

zm.) oraz  przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej

z dnia 30 maja  1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników,

zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń  lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.).

Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli nie było wypadków pracowników, które

można ocenić zgodnie z zasadami  określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

(Dz. U. Nr 105, poz. 870).

Postępowanie powypadkowe dzieci prowadzone było zgodnie z zasadami określonymi

w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).  Bez uwag.

c/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których dotyczą.

Bez uwag.

d/ kontrola instalacji:

* 6.08.2012 r. kontrola instalacji elektrycznej w salach gr. V i VI. Uwagi:

- nieprawidłowa data następnego przeglądu;

* 27.08.2014 r. kontrola instalacji pomieszczeń narażonych na wilgoć (kuchnia,

zmywalnia, pralnia). Uwagi:

- nieprawidłowa data następnego przeglądu;

* 16.08.2013 r. kontrola instalacji w salach gr. III. Uwagi

- nieprawidłowa data następnego przeglądu;

* brak aktualnych pomiarów instalacji elektrycznych w innych pomieszczeniach niż

ww.;

* 12.02.2015 r. kontrola gaśnic i hydrantu wewnętrznego. Uwagi:

- nieprawidłowa data następnego przeglądu,

- brak uwag w protokole, że hydrant wewnętrzny Ø 52 nie spełnia wymagań

budynku ZL,

- w protokole podano, że w pomiar wydatku wody w hydrancie jest za mały;

* październik 2014 r. kontrola instalacji gazowej. Uwagi:

- nieprawidłowa data przeglądu,

- nieprawidłowa data następnego przeglądu,

- nieaktualna podstawa prawna ustawy Prawo budowlane;

* 14.11.2014 r. kontrola instalacji wentylacyjnej i kominowej. Uwagi:

- nieaktualna podstawa prawna ustawy Prawo budowlane;

* 3.09.2010 r.  instalacji odgromowej. Bez uwag.

* 17.11.2011 r. kontrola stanu technicznego budynku (przegląd 5 letni). Bez uwag.

* 1.09.2014 r. kontrola stanu technicznego budynku (przegląd roczny). Uwagi:

- wykazane jako b. pilne: remont chodnika od wejścia na teren Przedszkola do

wejścia głównego, pozostałe zadania jako pilne.

* 1.09.2014 r. kontrola przeprowadzona zgodnie z ustaleniami § 3 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bhp

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz.

69 ze zm.);

e/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w  sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.

1860 ze zm.).  Bez uwag.

f/ udzielanie pierwszej pomocy

* apteczki prawidłowo wyposażone i przy apteczkach wykazy pracowników

wyznaczonych przez pracodawcę do zajmowania się udzielaniem pierwszej pomocy,

tak jak stanowi § 44, ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).  Bez uwag.

g/ służba bhp

* 28.10.2014 r. przedstawiono „Analizę stany bhp w Przedszkolu za rok szkolny

2013/2014”Bez uwag.

* 14.04.2014 r. i 5.03.2015 r. przedstawiono protokoły kontroli bhp w Przedszkolu.

Ww. zadania realizowane były na podstawie przepisu wynikającego

z  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.). Bez uwag.

h/ ryzyko zawodowe

Opracowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla zawodów występujących

w Przedszkolu.

Uwagi:

* zaniżona ekspozycja dla zagrożenia skaleczeniem zawodu nauczyciela (zamiast

częsta   codzienna wpisano sporadyczna);

i/ ochrona przeciwporażeniowa

Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie;

j/ oświetlenie pomieszczeń pracy

Oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy zgodne z Polską Normą.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Stan techniczny budynku i pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń - widoczna dbałość.

Uwagi:

* przed  bramką wyjściową obniżony teren w stosunku do chodnika i przy opadach

deszczu tworzy się kałuża;

* nieobudowana klatka schodowa (patrz: § 245, pkt 1 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm./).

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w dobrym i bardzo dobrym stanie. Uwagi:

* w łazience grupy II  niehermetyczna lampa sufitowa.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ ewakuacja

* ćwiczebną ewakuację przeprowadzono 29 października  2014 r. i zawiadomiono

komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o planowanej ćwiczebnej

ewakuacji – tak jak stanowi stosowny przepis rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji   z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr

109, poz. 719);

* drogi ewakuacyjne drożne i prawidłowo oznakowane;

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

* ibp znowelizowano 28.02.2015 r. i zawiera składniki, o jakich mowa w § 6

ww.  rozporządzenia MSWiA   z dnia 7 czerwca 2010 r.  Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice były rozmieszczone według zasad określonych w § 32 ww. rozporządzenia

MSWiA z dni 7 czerwca 2010 r. i zawierały właściwy środek gaśniczy oraz poddawane

były w terminie stosownej kontroli.

d/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku Przedszkola występuje hydrant Ɵ 52 zamiast Ɵ 25 jak

stanowi  przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji z  dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2011 r. i 2013 r.

e/ wyłącznik przeciwpożarowy

* przy wejściu do budynku nie ma wyłącznika przeciwpożarowego (patrz: § 4, ust. 2,

pkt 2 ww. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Przedszkola nr 2

w Inowrocławiu pod poz. 130.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Przedszkola nr 2 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu  Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

15.04.2015 r. Beata Drogowska					        Adam Gil

.......................................................                               ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej  				        podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu z dnia

15 kwietnia 2015 r.

Nr BHP.230.2.7.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Przedszkole nr 2 w Inowrocławiu,

Nazwa komórki organizacyjnej: sekretariat;

Nr pomieszczenia: bez numeru,

Imię i nazwisko pracownika: Grażyna R.;

Nazwa stanowiska pracy: st. referent - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 –75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? |  |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat ? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.