#### Inowrocław, 4 maja  2015 r.

## BHP.230.2.8.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Zespole Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich

w Inowrocławiu  ul. Krzymińskiego 4, e-mail: zsi.inowroclaw@wp.pl , tel.: 523530366.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na II kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 29 i 30 kwietnia  2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Alicja Mielcarek.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 105 pracowników,

w tym 95 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Alicja Mielcarek  – dyrektor;

2. Pani Monika R.  – samodzielny referent ds. kadr;

3. Pan Roman R. reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp,

4. Pan Marcin K. – społeczny inspektor pracy.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan Roman R. – reprezentant osoby wykonującej zadania służby bhp,

2. Pan Bronisław S. – robotnik.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

--------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, w jednostce organizacyjnej były 2 zdarzenia, które

oceniano według zasad ustalonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia

1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy

(Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.). Uwagi:

* wypadek p. Hanny D. z 3 listopada 2014 r.

- uchybienie wymogowi niezwłocznego zawiadomienia przełożonego

o  wypadku. Zgłosiła wypadek dopiero 20 listopada 2014 r.,

- w protokole wpisano, że nie była w stanie nietrzeźwości, ale w dokumentacji

powypadkowej nie ma wzmianki na jakiej  podstawie?

- w rejestrze wypadków nie wpisano daty przekazania do ZUS,

- brak karty statystycznej wypadku;

* wypadek p. Jacka F. z 4 listopada 2014 r.

- uchybienie wymogowi niezwłocznego zawiadomienia przełożonego

o wypadku. Zgłosił wypadek 2 grudnia 2014 r.,

- w protokole wpisano, że nie był w stanie nietrzeźwości, ale w dokumentacji

powypadkowej nie ma wzmianki na jakiej podstawie?

- w rejestrze wypadków nie wpisano daty przekazania do ZUS,

- brak karty statystycznej wypadku;

Postępowanie powypadkowe uczniów zawiera następujące nieprawidłowości:

* wypadek ucznia Patryka W. z 10 kwietnia 2015 r.

- brak protokołu wypadku,

- brak protokołu wysłuchania osoby poszkodowanej i świadków;

- w rejestrze wypadków nie wpisano  środków zapobiegawczych;

* wypadek ucznia Jakuba M. z 13 kwietnia 2015 r.:

- brak protokołu wypadku,

- brak protokołu wysłuchania osoby poszkodowanej i świadków;

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

r. w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.). Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

* p. Monika R. zatrudniona na stanowisku samodzielnego referenta ds.

kadr od  10 kwietnia 2015 r. nie została zapoznana z osobami zajmującymi się

udzielaniem pierwszej pomocy, ewakuacją i ochroną przeciwpożarową.

* p. Marta Z. zatrudniona od 15 października 2014 r. na stanowisku

pedagoga specjalnego, nie została zapoznana z osobami zajmującymi się

udzielaniem pierwszej pomocy, ewakuacją i ochroną przeciwpożarową;

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp zawierają składniki  jakie określa przepis § 41 ust. 1 i 2

rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (D. U. z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.) i wywieszane przy urządzeniach i maszynach, których

dotyczą. Bez uwag.

e/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

Apteczki zawierają środki do udzielania pierwszej pomocy, instrukcję udzielania

pierwszej pomocy i wykaz osób, które wyznaczono do udzielania pierwszej

pomocy. Uwagi:

* w pokoju nauczycielskim brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

f/ kontrole

* Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w decyzji z dnia 20 czerwca 2012 r.

nr 298/12 nakazał doprowadzenie do odpowiedniego stanu higieniczno-

sanitarnego boiska szkolnego i ogrodzenia szkoły, z terminem wykonania (po

zmianie w decyzji z dnia 15 września 2014 r.) do 31 sierpnia 2015 r.

* 22 sierpnia 2014 r. osoba z uprawnieniami budowlanymi sprawdziła stan

techniczny budynków. Bez uwag.

* 26 czerwca 2014 r. dokonano przeglądu rocznego stanu technicznego placu zabaw.

Ogólny stan dobry. Uwagi w protokole.

* 8 grudnia 2011 r. dokonano przeglądu 5 letniego stanu technicznego budynku.

Uwagi w protokole. Brak dokumentu stwierdzającego usunięcie usterek.

* 31 sierpnia 2012 r. dokonano sprawdzenia skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji przewodów. Uwaga:

- w protokole przytacza się nieaktualne przepisy prawne,

- następny termin kontroli za 3 lata zamiast za 5 lat, bez podania przyczyn

skrócenia terminu ważności badań. Czy na to ma wpływ stan techniczny

instalacji, czy też potrzeby finansowe sprawdzającego?

* 27 lutego 2012 r. sprawdzono instalację odgromową. Ważność badań na 3 lata

zamiast na 5 lat. Uwagi takie same jak przy sprawdzaniu instalacji elektrycznej.

W związku z powyższym, 27 lutego 2015 r. upłynął termin ważności sprawdzenia

instalacji odgromowej.

* 27 marca 2014 r. kontrolowano przewody wentylacyjne i kominowe. Uwagi:

- 27 marca 2015 r. upłynął  termin ważności sprawdzenia otworów

wentylacyjnych i kominowych;

* 13 stycznia 2015 r. przeprowadzono kontrolę gaśnic i hydrantów  wewnętrznych.

Uwagi:

- sprawdzający nie podał, że hydranty Ø 52 nie spełniają obowiązujących

wymogów dotyczących wyposażenia budynków ZL w hydranty wewnętrzne,

- w 4 hydrantach stwierdzono za mały wydatek wody,

- ważność sprawdzenia węży hydrantowych na max. ciśnienie upłynęła w marcu

2015 r.

* 24 października 2014 r. Komisja wewnętrzna dokonała sprawdzenia stanu bhp

w Szkole – jest to spełnienie wymogu § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz.

69 ze zm.). Bez uwag.

g/ służba bhp

* 22 września 2014 r. przekazano pracodawcy analizę stanu bhp w Szkole za rok

szkolny 2013/2014 - jest to wypełnienie wymogu określonego w § 2 ust. 1, pkt 3

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.);

* ponieważ zatrudnienie przekroczyło 100 pracowników, pracodawca jest

zobowiązany utworzyć komórkę  służby bhp – podstawa prawna: § 1, ust. 3 ww.

rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.

* brak protokołów kontroli bhp w szkole.

h/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca, zarządzeniem uregulował wydawanie odzieży roboczej i ochronnej.

Kartoteka wydawanej odzieży roboczej i środków ochrony zawierała ustalenia

zgodne  z  zarządzeniem Dyrektora.

Uwagi:

* p. Bronisław S., zatrudniony od 12 czerwca 2013 r. na stanowisku

robotnika, powinien otrzymać do 24 marca 2015 r. ubranie robocze.

Do dnia kontroli ubrania nie wydano.

* sprzątaczkom przydziela się 1 fartuch.

Przy zamoczeniu lub zabrudzeniu, nie ma możliwości zmiany.

i/ ryzyko zawodowe

Dokumentacja oceny ryzyka nie zawiera składników wymienionych w § 39a ust. 3

rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650 ze zm.). Zawiera natomiast przemyślenia opracowującego

dotyczących np. metod pomiaru czynników szkodliwych mierzalnych  np. pyłu

i  hałasu, ale z  opisu nie wynika, że ww. czynniki  występują  na ocenianych

stanowiskach   pracy i nie są szacowane (brak pomiarów).

Można  domniemywać, że jest to działanie  opracowującego, mające spowodować

większą objętość dokumentacji  oceny  ryzyka zawodowego.

Pozostałe uwagi:

* zaniżona ekspozycja na występujące zagrożenia np. możliwości  potknięcia,

poślizgnięcia, zamiast częsta codzienna, podano okazjonalnie. Świadczy to

o myleniu ekspozycji z prawdopodobieństwem;

* brak oceny ryzyka zawodowego dla osób kierujących pracownikami.

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2013 r.

j/ zagrożenie porażeniem

Nie stwierdzono zagrożeń możliwości porażenia prądem elektr.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

--------------------------------------------------

Widoczna dbałość o budynek i pomieszczenia. Uwagi:

a/ teren szkoły

* trwa remont części boiska szkolnego. Teren budowy ogrodzony od strony szkoły.

b/ rynny łącznika

* od strony zachodniej łącznika (przy budynku sali gimnastycznej) wygięta rynna.

Należy domniemywać, że przy padającym deszczu woda będzie spływać po

ścianie, a nie rynną spustową.

Podobna uwaga jak protokole po poprzedniej kontroli z 2013 r. Kontrola była

w czasie deszczu i woda spływała po ścianie.

c/ korytarz przy szatni łącznika

* brudne ściany;

d/ sala (s.) nr 103

* w kilku miejscach odpada farba z sufitu;

e/ s. nr 155

* odpada farba z belki nośnej;

f/ boczna klatka schodowa (od strony wschodniej)

* brudne ściany,

* na klatce schodowej 11 kg butla gazowa;

g/ gabinet biologiczny

* ubytki płytek podłogowych PCV;

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia w dobrym lub bardzo dobrym stanie.

Uwagi:

a/ plac zabaw

* brak deski w ławce,

* ubytki szczebli w ogrodzeniu placu zabaw;

b/ ściana zewnętrzna przy wejściu do korytarza przy kuchni

* brak osłony lampy;

c/ wc chłopców (parter)

* brak 1 pisuaru;

d/ wc chłopców ( I i II piętro)

* brak 2 pisuarów;

e/ s. nr 151; 152; 153;

* niesprawna 1 lampa sufitowa;

f/ s. nr 156

* nie świeci 1 świetlówka w lampie sufitowej;

g/ s. nr 157

* nie świecą 2 świetlówki w lampach sufitowych;

h/ boczna klatka schodowa (od strony wschodniej)

*  odkryta rozetka zasilania 230V.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Na wyposażeniu budynku znajdują się gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym

i rozmieszczone według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr

109, poz. 719). Uwagi:

* w magazynie (suterena) brak znaku „gaśnica” w miejscu ustawienia gaśnicy.

b/instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Znowelizowano instrukcję, według zasad określonych w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,

poz. 719). Uwagi:

* ibp zawiera składniki niepotrzebne np. oznaczenia znaków: opisywanie znaku z napisem

pchać, że oznacza „pchać”, wymienianie wyposażenia ppoż. nie będącego na

wyposażeniu szkoły np.:  agregaty pożarnicze, gaśnice GP-12, agregaty pianowe itp.,

* w ibp wymienia się rodzaje szkoleń nie wynikających z prawa powszechnie

obowiązującego,

* nieaktualne podstawy prawne np. ustawy Prawo budowlane;

c/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne i „oszczędnie” oznakowane. Prawidłowe oznakowanie

dróg ewakuacyjnych jest takie, że po wyjściu z pomieszczenia na ciąg

komunikacyjny widać znak kierunku ewakuacji. Pozostałe uwagi:

* 15 października 2014 r. przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji

oraz warunków ewakuacji i zawiadomiono Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej - spełnienie wymagań przepisu § 17 ust. 2

ww. rozporządzenia  MSWiA z 7 czerwca 2010 r., który nakazuje praktyczne

sprawdzenie ewakuacji, w szczególności w szkołach przeprowadzać w terminie

nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia  korzystania z obiektu przez

nowych użytkowników.

d/ przechowywanie materiałów  palnych

* materiały palne przechowywane na drodze komunikacyjnej z piwnicy do kuchni

Uchybienie wymagań przepisu § 4, ust. 1, pkt 12 ww. rozporządzenia MSWiA

z dnia 7 czerwca 2010 r., który zabrania składowania materiałów palnych

na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach.

Podobna uwaga jak w poprzednich protokołach z 2011 r. i 2013 r.

e/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku występują hydranty wewnętrzne Ɵ 52 zamiast Ɵ 25,

z wężem  półsztywnym,  jak  stanowi   przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Spraw   Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie

ochrony  przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 109,  poz.719).

Taka sama uwaga jak w poprzednim protokole z 2013 r.

f/ alarmowanie o zagrożeniach

* na aparatach telefonicznych brak numerów alarmowych.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pani wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli  Zespołu Szkół Integracyjnych

w Inowrocławiu pod poz. 39.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Zespołu Szkół Integracyjnych  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

4.05.2015 r. Alicja Mielcarek					Adam Gil

...........................................................                   ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej	                		podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia  4 maja  2015 r.

nr BHP.230.2.8.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: kadry;

Nr pomieszczenia: ----

Imię i nazwisko pracownika:  Monika R.;

Nazwa stanowiska pracy:  samodzielny referent  ds. kadr – pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 6 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC ? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu półki, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów ? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem ? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni) ? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm ? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm ? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia ? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.