#### Inowrocław, 10 września 2015 r.

## BHP.230.2.18.2015

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w  Szkole Podstawowej nr 4  im. Janusza Kusocińskiego

w Inowrocławiu  ul. Szarych Szeregów 1, tel.: 52-35-80-260.

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil –  główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2015 r.

Termin kontroli: 8 i 9 września 2015 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Mirosław Jardanowski.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 100 pracowników,

w tym 94 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pan Mirosław Jardanowski  – dyrektor;

2. Pani Katarzyna Ś. – sekretarz szkoły;

3. Pani Marta G. – specjalistka ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pan Mirosław Jardanowski – dyrektor;

2. Pani Katarzyna Ś – sekretarz szkoły;

3. Piotr K. – robotnik gospodarczy.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ===================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z ustaleniami

przepisu art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1502 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli z 2014 r. nie było wypadków

pracowników

W roku szkolnym 2014/2015 było 19 wypadków dzieci, zakwalifikowanych przez

zespół powypadkowy jako wypadki lekkie i pojedyncze. Uwagi:
       * postępowanie powypadkowe uczniów:

- w protokole z wysłuchania świadka poprawiono datę wysłuchania;

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne nowo zatrudnionych pracowników oraz szkolenia okresowe

pracowników przeprowadzane były zgodnie  z przepisami  rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Bez uwag.

d/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp przygotowane tak,  jak stanowi przepis § 41 ust. 1 pkt 2  i ust. 2

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26  września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  z 2003 r.

Nr 169, poz. 1650 ze zm.). Uwagi:

* w s. nr 8 budynku przy ul. Kusocińskiego 24 brak instrukcji bhp przy pracy na

stanowisku z monitorem ekranowym;

e/ kontrole

* w trakcie kontroli trwał remont boiska i wyposażenia ORLIK;

* 21 sierpnia 2015 r. osoba z uprawnieniami budowlanymi dokonała rocznej

kontroli stanu technicznego budynków szkoły przy ul. Szarych Szeregów 1

i Kusocińskiego 24. Uwagi:

- kontrolujący stwierdził potrzebę wymiany nawierzchni przy wejściu głównym

budynku przy ul. Szarych Szeregów 1,   wymianę ogrodzenia wokół budynku

przy ul. Kusocińskiego 24 i wymianę chodnika przy sali gimnastycznej od

strony południowej;

* 16 listopada 2011 r. dokonano przeglądu 5-letniego przez osobę

z uprawnieniami budowlanymi. Uwagi:

- wpisano usterki, których część usunięto, a na pozostałe (według

kontrolowanego) nie otrzymano środków finansowych. Brak dokumentu

przedstawiającego harmonogram usunięcia usterek (niektóre istotne, np.

pęknięcie ściany nośnej  w piwnicy - przy węźle CO);

* 25 kwietnia 2015 r. dokonano przeglądu kominiarskiego otworów

wentylacyjnych - bez uwag;

* 21 kwietnia 2015 r. sprawdzono hydranty wewnętrzne – bez uwag;

* kwiecień 2015 r. przegląd gaśnic. Uwagi: nieprawidłowa data przeglądu.

* 18 sierpnia 2012 r. sprawdzono instalację piorunochronną obu budynków – bez

uwag;

* 29 października 2012 r. sprawdzono instalację elektryczną – bez uwag;

* 4 listopada 2014 r. dokonano przeglądu technicznego budynków przez

Komisję powołaną przez pracodawcę. Jest to spełnienie wymagania przepisu

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). Uwag:

- brak dokumentu określającego co zrobiono z nieprawidłowościami wykazanymi

na str. od 4 do 6 protokołu;

* 28 sierpnia 2015 r. dokonano sprawdzenia instalacji gazowej. Skserowano dokument

potwierdzający uprawnienia osoby sprawdzającej, jednak ważność tego dokumentu

upłynęła w kwietniu 2015 r.

* 13 kwietnia 2015 r. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

nakazująca, w terminie do 3 września 2016 r.:

- doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego podłogi, ściany, sufity

w salach lekcyjnych nr 28; 108; 204, w świetlicy szkolnej i toalecie na I piętrze

oraz podłogę w holu I piętra;

* 14 stycznia 2014 r. pomiary elektryczne dźwigu towarowego - bez uwag;

* 24 października 2014 r. dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznej

w pomieszczeniach: kuchni i oddziałów zerowych. Bez uwag;

* 12 sierpnia 2013 r. dokonano sprawdzenia rezystancji izolacji instalacji oświetlenia

awaryjnego - bez uwag;

f/ ryzyko zawodowe

W lutym 2014 r. przygotowano dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla

stanowisk występujących w Szkole. Dokumentacja zawiera następujące błędy:

* pierwsza część zawiera opis metod pomiarów czynników chemicznych, pyłów

i hałasu. Opracowujący nie podał czy ww. czynniki występują w opisywanym

środowisku pracy czy też nie. Jeżeli występują, to powinno się analizować

wynik pomiaru tych czynników (są to czynniki mierzalne),  a nie opisywać

metodykę pomiaru.

* opracowujący podaje, że „Pomiary czynników szkodliwych ustalone przez

inspekcję sanitarną”.

Przepis  w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku

pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166),  podaje się, że to pracodawca wskazuje czynniki

szkodliwe dla zdrowia dla których wykonuje się badania i pomiary.

Inspekcja Sanitarna jest organem administracji państwowej do kontroli m.in.

wykonywania ww. obowiązku przez pracodawców. Jeżeli w środowiskach pracy

występują czynniki mierzalne, powinni zlecić pomiar tego czynnika, według

zasad określonych w ww. rozporządzeniu.

* czynnik mierzalny –hałas, ocenia się bez pomiaru, metodą Risk Score

przeznaczoną dla czynników niemierzalnych.

* dla specjalisty ds. kadr przewidziano zagrożenie spowodowane niebezpiecznym

zachowaniem młodzieży, a dla innych zawodów nie.

Pracownica kadr ma rzadszy kontakt z dziećmi niż np. nauczyciel, sekretarz

szkoły, woźna itp.

* od 2 nauczycielek, przyjęto oświadczenia, że zostały zapoznane z ryzykiem

zawodowym przy  pracach porządkowych, a one takich prac zawodowo nie

wykonują.

g/ służba  bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiała 19 września 2014 r.

pracodawcy coroczną analizę bhp - taki obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1,

pkt 3 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby

bezpieczeństwa i higieny  pracy (Dz.  U.  Nr 109, poz. 704 ze zm.). Uwagi:

* w części dotyczącej wypadków podano, że były 2 wypadki przy pracy i w ramach

środków  zapobiegawczych wydano stosowne zalecenia. Takie postępowanie jest

niewłaściwe, zbyt ogólne. Art. 236 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), nakłada na pracodawcę obowiązek

analizowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Aby tę powinność

pracodawcy ułatwić,  specjalista bhp powinien przeanalizować wypadki przy

pracy, podać okoliczności i przyczyny oraz środki zapobiegawcze.

Brak protokołów z samodzielnej kontroli bhp przez osobę wykonującej zadania

służby bhp u pracodawcy. Taki obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1, pkt 1

ww. rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r.

h/ odzież robocza i ochronna

Przepis wewnętrzny (zarządzenie Dyrektora) określa zasady przydziału odzieży

i obuwia roboczego. Karty przydziału prowadzone prawidłowo – bez uwag.

i/ brak ochrony przeciwporażeniowej

* w s. nr 206 i s. nr 8 (budynek przy ul. Kusocińskiego 24) podłączono odbiornik

energii elektrycznej  do gniazda bez bolca.

j/ warunki higieniczno-sanitarne

Zapewniono właściwe warunki higieniczno-sanitarne. Uwagi:

* odzież prywatna razem z odzieżą ochronną personelu kuchni w budynku przy ul.

Kusocińskiego 24.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Budynki szkoły w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono następujące uchybienia:

a/ odpada tynk z zadaszenia ściany bocznej wejścia głównego, spowodowane błędami

konstrukcyjnymi zadaszenia  (wklęsły dach) i niewłaściwym odprowadzaniem wody;

b/ zanieczyszczone ściany w 8 pomieszczeniach.

Szczegóły przekazano zainteresowanym.

c/ teren przy wejściu bocznym (od strony bramy)

* obniżenie terenu między łącznikiem a wejściem bocznym, powoduje to zbieranie

wody przy oknie do piwnicy;

d/ w 2 pomieszczeniach ślady na suficie i ścianach po zaciekach.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

-----------------------------------------------------------

Urządzenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym. Stwierdzono następujące

uchybienia:

a/ nie świeci 26 lamp sufitowych i 95 świetlówek w lampach sufitowych;

Szczegóły przekazano zainteresowanym.

b/ zużyte wyposażenie 2 klas (04; 108);

c/ umywalka w wc chłopców – parter segmentu 15

* brak ciepłej wody.

Naruszenie przepisu określonego w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69

ze zm.).

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Przygotowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Szkoły

Podstawowej nr  4 w Inowrocławiu.

Stwierdzono następujące uchybienia:

* w ibp podano, że szkolenia przeciwpożarowe można podzielić na wstępne,

podstawowe - okresowe i stanowiskowe. Taki podział nie wynika z przepisów

prawa powszechnie obowiązującego tj. przeciwpożarowych ani z przepisów

z zakresu  bhp.

* § 6, ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) określa, że ibp musi być okresowo

aktualizowana, przynajmniej co 2 lata. Ibp dla budynków Szkoły Podstawowej nr 4

w Inowrocławiu była przygotowana w listopadzie 2012 r.,

* ibp zawiera nieaktualne akty prawne np. ustawy Prawo budowlane,

* ibp zawiera informacje niepotrzebne np.: wymagania co do rozmieszczenia gaśnic

w budynkach produkcyjnych, objaśnienia czytelnych znaków np.: „Ciągnąć”,

opisywanie gaśnic, które nie występują w obiektach. Nie ma natomiast, w części

graficznej rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych, oznaczenia strefy bezpiecznej

do której będą ewakuowane dzieci i pracownicy.

b/ ewakuacja

Przeprowadzono 8 października 2014 r ćwiczebną ewakuację, z budynków szkoły - tak

jak określa to ww. rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. i 30 września 2014 r.

zawiadomiono Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Inowrocławiu o planowanej  ćwiczebnej ewakuacji.

Uwagi:

* niedrożny ciąg komunikacyjny z bocznej klatki schodowej, drzwi z korytarza

piwnicznego segmentu 15  – zamknięte drzwi, a oznaczone jako wyjście

ewakuacyjne;

c/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczono według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,

poz. 719). Bez uwag.

d/ skrzynki hydrantowe

Na wyposażeniu budynków są właściwe hydrant wewnętrzne. Uwagi:

* brak klucza do skrzynki hydrantowej:

- I i II piętro segment 15.

* odklejony znak hydrantu ze skrzynki przy sali gimnastycznej;

e/ zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono zagrożeń pożarowych lub niewłaściwego przechowywania materiałów

palnych. Bez uwag.

5. Zalecenia pokontrolne

---------------------------

W terminie trzech miesięcy, proszę zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia

o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6. Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść zastrzeżenia

do ustaleń wykazanych w protokole.

7. Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 4

w Inowrocławiu pod poz. 67.

Otrzymują:

1. Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4  w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3. aa.

22.09.2015 r. Mirosław Jardanowski				Adam Gil

............................................................                           ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika   				    podpis osoby kontrolującej

kontrolowanej  jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

..................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 10 września 2015 r.

nr BHP.230.2.18.2015

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: kadry

Nr pomieszczenia: 110;

Imię i nazwisko pracownika: Marta G.;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. kadr  - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 5 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków ? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? |  | X |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora ? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.