#### Inowrocław, 6 lipca 2017 r.

## BHP.230.2.11.2017

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, tel. 35-20-701, e-mail: gim2ino@wp.pl

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na III kwartał 2017 r.

Termin kontroli: 4 i 5 lipca 2017 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Ireneusz Zieliński.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 54 pracowników,

w tym 45 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

- Sekretarz szkoły,

- Archiwista, specjalista ds. kadr.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Konserwator,

- Woźny.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi przepisem art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Bez uwag.

b/ postępowanie powypadkowe

W ostatnich dwóch latach były 2 wypadki przy pracy.

W związku z powyższym były prowadzone postępowania powypadkowe. Uwagi:

* wypadek  z 15marca 2016 r.

- postępowanie powypadkowe trwało dłużej niż 14 dni, a przepis  § 9 ust. 1

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870 ze zm.),

nakazuje przygotować protokół okoliczności i przyczyn wypadku w terminie 14 dni

od dnia zgłoszenia, a ust. 2 ww. przepisu wymaga podania przyczyn opóźnienia.

Zespół powypadkowy w pkt. 12 protokołu powypadkowego nie podał przyczyn

opóźnienia.

- w protokole powypadkowym nie podano pełnego numeru PESEL poszkodowanej.

* wypadek  z 23 stycznia 2017 r.

-  rejestr wypadków zawiera informację niepotrzebne np. wiek poszkodowanego.

Według kontrolowanych, w omawianym okresie nie było wypadków uczniów.

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne i okresowe przeprowadzane były terminowo i zgodnie z zasadami

określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w  dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz. U. Nr 180,

poz. 1860 ze zm.). Bez uwag.

d/ ocena ryzyka zawodowego

Dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowywano w okresie od stycznia 2011r.

do stycznia 2016 r. Uwagi:

* pierwsza część zawiera opis metod pomiarów czynników chemicznych, pyłów

i hałasu.

Ocena ryzyka zawodowego nie polega na opisie metod pomiarów czynników

szkodliwych lub niebezpiecznych, tylko na ich rozpoznaniu w ocenianym

środowisku pracy i  jeżeli są to czynniki mierzalne, to powinno się analizować

wynik pomiaru tych czynników.

e/ służba bhp

* 12 września 2016 r. osoba wykonująca zadania służby bhp przedstawiła pracodawcy

analizę bhp  za rok szkolny 20015/2016.

* 13 i 14 czerwca 2016 r. kontrolowano warunki pracy i przestrzeganie przepisów

i zasad bhp.

Powyższy obowiązek  wynika z przepisu § 2 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Rady

Ministrów   z dnia 2 września 1997 r. w sprawie  służby  bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).

f/ odzież robocza i ochronna

Pracodawca określił zasady przydziału środków ochrony indywidualnej oraz ubrań

roboczych i obuwia roboczego. Bez uwag.

g/ kontrole

Sprawdzono następujące protokoły:

* 7 października 2016 r. kontrola instalacji gazowej. Bez uwag.

* 17 maja 2017 r. kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych .  Bez uwag;

* 9 października 2014 r. kontrola instalacji piorunochronnej. Bez uwag;

* 9 października 2014 r. kontrola instalacji elektrycznej. Uwagi:

- skontrolowano  instalację elektryczną tylko w zakresie badania rezystancji izolacji.

Brak protokołu badania corocznego badania instalacji elektrycznej w

pomieszczeniach narażonych na wilgoć – ubikacje, łazienki (patrz: art. 62    ust. 1,

pkt 1 lit. „a”  ustawy Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290/);

* 7 listopada 2016 r. sprawdzano stan techniczny budynku (kontrola 5 letnia). Uwagi:

- w ocenie kontrolującego, obiekt nadaje się do użytku. Stwierdzone usterki nie

wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.

Brak harmonogramu usunięcie stwierdzonych usterek.

* grudzień 2016 r. sprawdzano stan techniczny boiska sportowego. Uwagi:

- w ocenie kontrolującego, obiekt nadaje się do użytku. Stwierdzone usterki nie

wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.

Brak harmonogramu usunięcie stwierdzonych usterek.

- nieprawidłowa data kontroli.

* 2.12.2016 r. kontrola przez komisję bezpiecznych i higienicznych warunków

obiektów szkoły  - spełnienie wymogu wynikającego z § 3 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr

6, poz. 69 ze zm.).

Z ww. kontroli sporządzono protokół, który zawiera uwagi. Brak harmonogramu

usunięcia uchybień.

* 12 grudnia 2014  kontrola węży hydrantowych na maks. ciśnienie (tzw. próba

ciśnieniowa). Bez uwag.

* 6 października 2016 r. kontrola gaśnic. Bez uwag;

* 6 października 2016 r. kontrola hydrantów wewnętrznych. Kontrolujący zalecił

wymianę 12 hydrantów Ø 52 , nie spełniających ustalenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z 7  czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

innych obiektów  budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

* 21 września2016 r. kontrola sanitarna przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Inowrocławiu. Bez uwag.

*  nie prowadzi się  książki obiektu budowlanego. Założona książka z 1.03.2013 r.

bez wpisów, oprócz nazwy obiektu, adresu i właściciela. Obowiązek prowadzenia

książki obiektu wynika z przepisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

h/ znaki bhp

* większość znaków kierunku ewakuacji na korytarzach umieszczona za wysoko – przy

zadymieniu   mogą być niewidoczne.

i/ instrukcje bhp

Przy urządzeniach udostępniono instrukcje bhp, tak jak stanowią stosowne przepisy.

Uwagi:

* w sali (s.) nr 100 i 109  brak instrukcji bhp przy pracy na stanowisku z monitorem

ekranowym;

* instrukcje na dyżurce  zbyt ogólne;

j/ ochrona przeciwporażeniowa

* w s. 101 odbiorniki energii elektrycznej zasilane przedłużaczem dwużyłowym (brak

ochrony przeciwporażeniowej).

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

Zespół budynków szkoły po termomodernizacji. Uwagi:

a/ elewacja

* nieszczelna  rura spustowa rynny;

b/ pomieszczenie gospodarcze – I piętro segmentu „A”

* ślad zacieku;

c/ klatka schodowa między I a II piętrem segmentu „C”

* na ścianie uszkodzona płyta gipsowa;

d/ s. nr 209

* odpryski farby z lamperii;

e/ s. nr 111

* zanieczyszczone ściany.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

---------------------------------------------------------

Dobry stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia. Uwagi:

a/ korytarz na parterze łącznika z segmentem „A” i korytarz  na II  piętrze segmentu „A”

* niekompletne lampy sufitowe;

b/ wc chłopców na I piętrze segmentu „A”

* brak drzwi do kabin sedesowych i brak 1 deski sedesowej;

c/ wc chłopców na II piętrze segmentu „A”

* niesprawny mechanizm spłukiwania sedesu i nieszczelne spłukiwanie pisuaru (wylewa

się woda);

d/ wc dziewcząt na I piętrze segmentu „A”

* brak umywalki i niesprawny mechanizm spłukiwania środkowego sedesu;

e/ wc chłopców na I piętrze segmentu „C ”

* brak 2 drzwi do kabin sedesowych;

f/ s. nr 218

* niesprawne 3 lampy sufitowe i 9 świetlówek w lampach sufitowych;

g/ s. nr 215

* niesprawna 1 lampa sufitowa i 14 świetlówek w lampach sufitowych;

h/ wc chłopców na II piętrze segmentu „C”

* niesprawny mechanizm spłukiwania sedesu.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Instrukcję znowelizowano w sierpniu 2016 r. Uwagi:

* w pkt. 7.8 „Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków

ewakuacji ludzi”  w ibp nie podano, że gdy zmienia się 50 nowych użytkowników

obiektu   należy ćwiczebną ewakuację przeprowadzać co roku, przy czym pierwszą

w terminie 3 miesięcy od przybycia nowych użytkowników tj.: w szkole do 1grudnia

każdego roku.

* nie zapoznano z ibp (brak oświadczeń) po jej nowelizacji z sierpnia 2016 r.  –

przedstawiono listę nazwisk bez daty zapoznania.

* brak oświadczeń o zapoznaniu z ibp osób  wynajmujących pomieszczenia w budynku

szkoły.

* nieaktualne przywołanie akty prawne np. ustawy Prawo budowlane (str. 62 ibp);

* w części graficznej nie oznaczono rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych;

b/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne, ale  nie zawsze prawidłowo oznakowane – znaki

umieszczono za  wysoko. Zaleca się umieszczać na wys. od 1,20m do 1,40m.

Ćwiczebną ewakuację  przeprowadzono 28 września  2016 r. Bez uwag.

c/ gaśnice

Gaśnice z właściwym środkiem gaśniczym i rozmieszczono prawidłowo.

Uwagi:

*  nie poddano przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym nw. gaśnice:

- w pomieszczeniu dyżurki,

- w pomieszczeniu socjalnym na II piętrze segmentu „A”,

- w pokoju nauczycielskim (s. 127),

- w s. nr 117 na I piętrze segmentu „C”;

Obowiązek corocznego przeglądu technicznego określa przepis § 3, ust. 3

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

d/ hydranty wewnętrzne

Na wyposażeniu budynków szkoły występują hydrant  Ø 25 z wężem półsztywnym, jak

stanowi przepis § 19 ust.1  ww. rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych

i Administracji. Bez uwag.

5.   Zalecenia pokontrolne

---------------------------

a) uaktualnić wpisy w książce obiektów,

b) poddać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym gaśnice, na których

nie wykonano ww. prac,

c) w terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

- Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, może Pan wnieść

zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

- Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Gimnazjum nr 2

w Inowrocławiu pod poz.  65.

Otrzymują:

- 1. Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty  i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

16.08.2017 r. Ireneusz Zieliński					Adam Gil

........................................................                                 ..........................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej 				podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

.......................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z dnia 6 lipca 2017 r.

nr BHP.230.2.11.2017

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: 5

Nazwa stanowiska pracy: archiwista, specjalista ds. kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³ ? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety ? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx ? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zaleca ne |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.