#### Inowrocław, 14 lutego 2019 r.

## BHP.230.2.1.2019

# P  R  O  T  O  K  Ó  Ł

z kompleksowej kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 6 im. M. Kopernika w Inowrocławiu

al. M. Kopernika 18, tel.: 52- 35-76-427, e-mail: szkola6kopernika@poczta.onet.pl

Kontrolę przeprowadził: Adam Gil – główny specjalista ds. bhp i ppoż.

Urzędu Miasta Inowrocławia.

Podstawa: realizacja ustaleń Planu Pracy Urzędu Miasta Inowrocławia

na I kwartał 2019 r.

Termin kontroli: 13 lutego 2019 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

2. Stan techniczny budynków i pomieszczeń,

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia,

4. Warunki przechowywania materiałów łatwopalnych – zagrożenia

pożarowe.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki organizacyjnej jest:

dyrektor – Małgorzata Bawolska.

W kontrolowanej jednostce organizacyjnej zatrudnionych jest 65 pracowników,

w tym 48 kobiet.

W czasie kontroli informacji udzielały następujące osoby:

1. Pani Małgorzata Bawolska – dyrektor;

2. Specjalista ds. kadr;

3. Osoba wykonująca zadania służby bhp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Osoba wykonująca zadania służby bhp;

- Specjalista ds. kadr;

- Woźny.

### Ustalenia kontrolne – stan faktyczny – przebieg kontroli        ======================================================

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ochrony przeciwpożarowej

---------------------------------

a/ profilaktyczne badania lekarskie

Profilaktyczne badania lekarskie przeprowadzane były zgodnie z zasadami

określonymi w przepisie art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) i przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania  badań

lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych

w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016, poz. 2067). Uwagi: w teczce pracownika wysłanego

na badania wstępne 24 stycznia 2019 r. brak oryginału skierowania.

.

b/ postępowanie powypadkowe

Według kontrolowanych, od poprzedniej kontroli  było trzy zdarzenia

spełniające definicję wypadku przy pracy.

Postępowanie powypadkowe prowadzone prawidłowo. Uwagi: nie przekazano

do ZUS  dokumentacji po wypadku z 16.01.2018 r. – z treści wniosku nie wynika, że

poszkodowana rezygnuje z przekazania do ZUS.

Od poprzedniej kontroli było 26 zdarzeń zakwalifikowanych jako wypadki lekkie

uczniów.

Postępowanie powypadkowe dzieci prowadzone były zgodnie z ustaleniami

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Uwagi:

- w dokumentacji z postępowania powypadkowego po wypadku uczennicy

z 20.11.2018 r . brak jest informacji, że po zdarzeniu konsultowano się z osobą,

która  ma przygotowanie medyczne;

c/ szkolenia bhp

Szkolenie wstępne oraz okresowe z zakresu bhp przeprowadzane były zgodnie

z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr

180, poz. 1860 ze zm.).  Bez uwag.

d/ służba bhp

Osoba wykonująca zadania służby bhp 4 lutego 2019 r. przedstawiła pracodawcy

analizę  bezpieczeństwa i higieny pracy za rok  2018, tak jak to wynika z przepisu  § 2

ust. 1, pkt 3  rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie

służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.). Bez uwag.

Przeprowadzono kontrolę bhp 15 lutego 2018 r., 9 i  23 maja 2018 r.;18 lipca 2018 r.;

27 sierpnia 2018 r. Uwagi usuwano na bieżąco.

e/ instrukcje bhp

Instrukcje bhp wywieszone przy urządzeniach, których dotyczą. Uwagi:

- nie wszystkie instrukcje były zatwierdzone przez pracodawcę.

f/ ryzyko zawodowe

Przygotowano ocenę ryzyka zawodowego dla zawodów występujących w Szkole.

Uwagi:

* przy ocenie ryzyka zawodowego kucharza/pomocy kuchennej ocenia się

mikroklimat według metody Risc Score, a na mikroklimat składają się czynniki

mierzalne np. temperatura, ciśnienie, ruch powietrza itp. Ocena powinna być według

Polskiej Normy, ponieważ Risc Score nie stosuje się do czynników mierzalnych;

* w dokumentacji oceny ryzyka kucharza/pomocy kuchennej, przy szacowaniu

przeciążenia układu ruchu podaje się, że ekspozycja jest częsta codzienna i ma

wartość „6”, a przy szacowaniu uderzenia o nieruchome elementy podaje się, że

ekspozycja jest sporadyczna, ale wartość jest także  „6”.

* w dokumentacji oceny ryzyka kucharza/pomocy kuchennej, przy szacowaniu

ryzyka wybuchu gazu, pożaru myli się ekspozycję z prawdopodobieństwem

i podaje się, że jest sporadyczna;

* w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego opisuje  metodykę szacowania

szkodliwych czynników mierzalnych (wiedząc, że nie ma pomiarów)  np.:

czynników chemicznych, czynników fizycznych: pyłów i  hałasu.

g/ kontrole

* 27 sierpnia 2018 r. dokonano kontroli stanu technicznego budynku przez osobę

z uprawnieniami budowlanymi, tak jak stanowi przepis art. 62 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Uwagi: wpisano 3

zalecenia remontowe i do dnia kontroli nie zrealizowane.

* 9 grudnia 2016 r. dokonano przeglądu 5-letniego stanu technicznego budynku szkoły

i zespołu boisk szkolnych. Nie stwierdzono zagrożeń bezpieczeństwu konstrukcji

i użytkowania obiektów.

* w lutym 2018 r. dokonano przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego.

Uwagi: nieprawidłowa data przeglądu.

* 16 lutego 2018 r. przeprowadzono badanie instalacji hydrantowej. Uwagi:

- w protokole przytoczono nieaktualne akty prawne,

- kontrolujący nie podał, że na wyposażeniu budynku są niewłaściwe hydranty Ø 52

zamiast Ø 25 z wężem półsztywnym.

* 19 lutego 2016 r. dokonano sprawdzenia węży na maksymalne ciśnienie. Bez uwag.

* 17 stycznia 2019 r. przeprowadzono kontrolę instalacji wentylacyjnych. Uwagi:

10 pomieszczeń nie posiada wentylacji grawitacyjnej;

* 5 września 2018 r. przeprowadzono kontrolę budynku i pomieszczeń,

stosownie do ustaleń § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia  31 grudnia 2002 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w szkołach

i placówkach  oświatowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,  poz. 69 ze zm.). Bez uwag;

* dnia 7 maja 2018 r. przeprowadzono pomiary elektryczne w pomieszczeniach

narażonych na wilgoć. Uwagi: nieprawidłowa data następnej kontroli;

* dnia 4 marca 2016 r.  przeprowadzono kontrolę instalacji piorunochronnej. Bez

uwag;

* dnia 6 lipca 2018 r. przeprowadzono kontrolę instalacji gazowej. Bez uwag.

* 15 maja 2015 r. sprawdzono instalację elektryczną budynku. Uwagi: niepełny

zakres pomiaru (brak pomiaru rezystancji izolacji).

h/ apteczki ze środkami do udzielania pierwszej pomocy

W kontrolowanych apteczkach były podstawowe środki i instrukcja do udzielania

pierwszej oraz wykaz osób wyznaczonych do tych czynności. Bez uwag.

2. Stan techniczny budynku i pomieszczeń

------------------------------------------------

W dobrym stanie technicznym budynek i pomieszczenia. Uwagi:

* ślady grzyba na suficie przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej;

* s. nr 18: zniszczona lamperia.

3. Stan techniczny urządzeń i innego wyposażenia

Stan techniczny urządzeń i wyposażenia w  dobrym stanie. Uwaga:

* przewód zasilający wiertarkę stołową w warsztacie kwalifikuje się do wymiany.

4. Przechowywanie materiałów łatwopalnych – zagrożenia pożarowe

--------------------------------------------------------------------------------

a/ gaśnice

Gaśnice rozmieszczono według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Bez uwag.

b/ instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (ibp)

Poddano ibp okresowej aktualizacji, tak jak stanowi przepis określony w § 6, ust. 3

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków, innych obiektów budowlanych

i terenów (Dz. U.  Nr 109, poz. 719);   Uwagi:

* ibp powinna określać wymagania, ale także odnosić się do stanu rzeczywistego

w opisanym budynku i podawać,  czy obiekt spełnia te wymagania. Opracowujący

ibp do tego się nie  odnosi np.: do wymagań dotyczących  wyłącznika

przeciwpożarowego, hydrantów  wewnętrznych w budynkach ZL itp.

Na stronie 23 i 24 ibp opisane są  hydrant wewnętrzne Ø 52 lecz opracowujący nie

podaje, że ww. rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 r. określa, że w budynkach

ZL  mają być hydranty Ø  25 z wężem półsztywnym;

c/ przechowywanie materiałów palnych – zagrożenia pożarowe

Nie stwierdzono nieprawidłowego przechowywania materiałów palnych.

Na II piętrze budynku w łazience personelu znaleziono niedopałek papierosa -

świadczy to o łamaniu przepisu określonego w art.5 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed używaniem tytoniu lub wyrobów

tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446) i § 4 ust. 1, pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.

d/ ewakuacja

Drogi ewakuacyjne drożne, ale drzwi ewakuacyjne bez możliwości  otwarcia  od

wewnątrz (klucze umieszczone w skrzyneczkach z szybką przy drzwiach

ewakuacyjnych, nie pasują do zamków – włożono przypadkowe  klucze).

Napis na drzwiach ewakuacyjnych, że klucze znajdują się w oddalonej dyżurce, gdzie

klucze do drzwi ewakuacyjnych, nie są wyodrębnione i właściwie opisane, nie spełniają

wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Przepis § 4 ust. 1, pkt 14 ww. rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. zabrania zamykania

drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowego użycia

w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

Drogi oznaczono „oszczędnie”  tzn. po wyjściu z pomieszczenia na ciąg ewakuacyjny,

nie zawsze widoczny jest znak fotoluminescencyjny kierunku ewakuacji.

Ewakuację  po schodach nie zawsze oznaczono znakiem schodów np. z piwnicy.

Przeprowadzono ćwiczebną ewakuację 13 listopada 2015 r., a 5 listopada 2015 r.

zawiadomiono Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o planowanym

terminie ćwiczebnej ewakuacji, tak jak stanowi przepis  § 17 ust. 1 i 2 ww.

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010 r.

Bez uwag.

e/ hydranty wewnętrzne

* na wyposażeniu budynku szkoły są hydranty Ɵ 52 zamiast Ɵ 25,  jak stanowi

przepis § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji

z  dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,  poz.719).

5.  Zalecenia pokontrolne

----------------------------

W terminie trzech miesięcy, zawiadomić Urząd Miasta Inowrocławia o podjętych

działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć.

6.   Zastrzeżenia kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

-----------------------------------------------------------------------------

Informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu,

może Pani wnieść zastrzeżenia do ustaleń wykazanych w protokole.

7.   Rejestr kontroli

-------------------

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do rejestru kontroli Szkoły Podstawowej nr 6

w Inowrocławiu pod poz. 179.

Otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu,

2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia,

3.  aa.

19.02.2019 r. Małgorzata Bawolska					Adam Gil

.........................................................…                                   ....................................

data otrzymania protokołu i podpis kierownika kontrolowanej				           podpis osoby kontrolującej

jednostki organizacyjnej

Ryszard Brejza

..........................................................................

podpis Prezydenta Miasta Inowrocławia

Załącznik do protokołu

z 14 lutego 2019 r.

## nr BHP.230.2.1.2019

I. KARTA OCENY WARUNKÓW PRACY NA STANOWISKU OBSŁUGI MONITORA

Nazwa zakładu pracy: Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu

Nazwa komórki organizacyjnej: Kadry;

Nr pomieszczenia: 26;

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds.  kadr - pracownik administracyjno-biurowy;

Dobowy czas pracy z monitorem ekranowym: 4 godziny.

1. Pomieszczenie pracy

|  |  | OCENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE | UWAGI |
| 1. | Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2m² wolnej powierzchni podłogi? | X |  |  |
| 2. | Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13m³? | X |  |  |
| 3. | Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji światła dziennego np. żaluzje, zasłony, rolety? | X |  |  |
| 5. | Czy natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowisku pracy jest nie mniejsze niż 500 lx? | X |  |  |
| 6. | Czy wilgotność względna powietrza wynosi niemniej niż 40% nie więcej niż 70%? | X |  |  |
| 7. | Czy zapewniono właściwą ochronę przeciwporażeniową? | X |  |  |
| 8. | Czy pracownik ma swobodny dostęp do stanowiska pracy? | X |  |  |
| 9. | Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem? |  | X |  |
| 10 | Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy minimum 18 ºC? | X |  |  |

2. Biurko

| 1. | Czy pod biurkiem jest dostatecznie dużo miejsca na nogi? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy powierzchnia robocza jest matowa (jasna)? | X |  |  |
| 3. | Czy głębokość biurka jest wystarczająca dla takiego ustawienia monitora, aby odległość oczu od ekranu była w granicach 40 – 75 cm? | X |  |  |
| 4. | Czy klawiatura ustawiona jest w odległości minimum 10cm od brzegu biurka, zapewniając podparcie nadgarstków? | X |  |  |
| 5. | Czy powierzchnia biurka zapewnia możliwość dogodnego ustawienia elementów wyposażenia ? | X |  |  |

3. Krzesło i podnóżek

| 1. | Czy podstawa krzesła ma, co najmniej 5 kółek? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy zapewniona jest sprawna regulacja wysokości siedziska? | X |  |  |
| 3. | Czy krzesło ma regulowane podłokietniki? |  | X | zalecane |
| 4. | Czy krzesło ma wyściełane siedzisko i oparcie oraz zaokrąglone krawędzie siedziska? | X |  |  |
| 5. | Czy istnieje możliwość obrotu krzesła dookoła osi pionowej? | X |  |  |
| 6. | Czy pracownik korzysta z podnóżka? |  | X |  |
| 7. | Czy podnóżek ma regulację kąta nachylenia w zakresie 0 – 15 stopni? |  | X |  |

4. Monitor

| 1. | Czy obraz na ekranie jest stabilny, bez tętnień lub innych form niestabilności? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy monitor ma możliwość regulacji swoich parametrów? | X |  |  |
| 3. | Czy istnieje wystarczający kontrast między znakami a tłem? | X |  |  |
| 4. | Czy istnieje możliwość regulacji ustawienia monitora (tył – 20 stopni, przód – 5 stopni, w prawo i lewo po 60 stopni)? | X |  |  |
| 5. | Czy odległość między pracownikiem, a tyłem sąsiedniego monitora wynosi minimum 80cm? | X |  |  |
| 6. | Czy odległość między sąsiednimi monitorami wynosi minimum 60cm? | X |  |  |
| 7. | Czy na ekranie występują odbicia światła lub olśnienia? |  | X |  |
| 8. | Czy górna krawędź ekranu monitora znajduje się poniżej oczu pracownika? | X |  |  |

5. Pozostałe elementy oceny

| 1. | Czy pracownik zajmuje swobodną i niewymuszoną pozycję ciała? | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Czy pracownik korzysta z podparcia nadgarstków? | X |  |  |
| 3. | Czy pracownik korzysta z okularów korygujących wzrok? | X |  |  |
| 4. | Czy pracownik korzysta z 5 minutowej przerwy po każdej godzinie pracy? | X |  |  |
| 5. | Czy pracownik posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do obsługi monitora? | X |  |  |
| 6. | Czy urządzenia są oznaczone znakiem bezpieczeństwa i posiadają wymagany certyfikat? | X |  |  |

6. Wnioski

- spowodować usunięcie nieprawidłowości w punktach, gdzie w uwagach wpisano

„wymagane”.