Załącznik nr 1a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (cz. 2) w zakresie dostawy i montażu 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy:  dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego,

ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, wykonanie instalacji i uruchomienia stacji do ładowania autobusów elektrycznych i elektrycznych hybrydowych, ładowanych przy pomocy masztu z odwróconym pantografem opuszczanym na dach pojazdu (zgodność ze standardem OppCharge). Wszystkie prace budowlano-montażowe, w tym instalacja elektryczna muszą być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zachowaniu przepisów prawa oraz wymaganymi prawem pozwoleniami i warunkami technicznymi.

- Elektroda uziemiająca musi być zainstalowana w ziemi blisko masztu ładującego; oporność uziemienia  ≤ 10 Ω.

- Stacje ładowania:

- muszą zapewniać możliwość ładowania 24h/dobę, 7 dni w tygodniu,
z wyłączeniem czasu na prace serwisowe;

- znajdować się na terenie otwartym, w związku z czym jej konstrukcja ma uniemożliwiać ingerencję osób trzecich oraz być wandaloodporna;

- zapewniać stopień ochronny  minimum IP54, IK 10;

- pracować w zakresie temperatury zewnętrznej: od -30o do +45oC;

- posiadać certyfikaty:

- certyfikat  CE strony trzeciej wydany przez akredytowaną w Unii Europejskiej jednostkę certyfikującą np. TÜV/ DEKRA CE;

- certyfikatem CE strony trzeciej wydanym przez akredytowaną (EU) jednostkę certyfikującą poświadczający kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) klasa A zgodna z IEC 61000-6-4 (emisja) oraz IEC 61000-6-2 (odporność)

- certyfikat CE strony trzeciej wydany przez akredytowaną (EU) jednostkę certyfikującą poświadczający zgodność z dyrektywą nisko-napięciową;

- certyfikat w zakresie DIN 70121;

- zgodne z normami międzynarodowymi IEC 61851-23, DIN 70121, ISO/IEC 15118 oraz standardem OppCharge;

- posiadać możliwość zdalnych aktualizacji i zdalnego serwisowania urządzenia;

- konstrukcja modułowa pozwalająca na redundancję całego układu pod względem wystąpienia usterek uniemożliwiających korzystanie z urządzenia;

- moc znamionowa stacji do ładowania nie mniejsza niż 300kW z możliwością rozbudowy o kolejne szafy zasilające po 150 kW;

- ładowanie prądem stałym zgodne ze standardem OppCharge;

- komunikacja procesu ładowania poprzez system zamontowany w pojeździe zgodna
z CCS-2 i OCPP i zgodnie z wdrażanym standardem dla autobusów elektrycznych oraz porozumieniem zawartym w tej sprawie pomiędzy producentami autobusów elektrycznych i producentami infrastruktury ładowania;

- wbudowany moduł łączności: GSM/ 3G/ Ethernet/ OCPP;

- komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem   zgodna ze standardami IEC 61851-1/23/24 / DIN 70121 / ISO15118;

- zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne urządzenia  <=60W (na 150 kW);

- maksymalnie dopuszczalne wymiary stacji do ładowania- wg projektu budowlanego dla danej lokalizacji;

- minimalny zakres obsługiwanego napięcia wyjściowego 460-920V DC – zapewniający kompatybilność z nowymi autobusami lub szeroki zakres 200-920V DC zapewniający kompatybilność z nowymi autobusami i innymi pojazdami służb komunalnych (np. pojazdy dostawcze), które będą mogły wykorzystywać publiczną infrastrukturę do ładowania;

- wyposażone w układ chłodzenia powietrzem lub cieczą zapewniający stabilną pracę i dogodne uwarunkowania temperaturowe urządzenia;

- zgodność z protokołem komunikacyjnym minimum OCPP 1.5 lub wyższy (Open Charge Point Protocol);

- możliwość integracji stacji z zewnętrznymi systemami IT służącymi do zarządzania infrastrukturą do ładowania, aby w przyszłości umożliwić dowolną metodę zarządzania stacjami;

- możliwość instalacji masztu ładującego od stacji do ładowania
w odległości zgodnej z projektem;

- połączenie pomiędzy stacją do ładowania, a automatycznym systemem ładowania (maszt) po światłowodzie;

- posiadanie wbudowanej izolacji galwanicznej na poziomie minimum 3kV;

- posiadanie wysokiej sprawności energetycznej: minimum 95% oraz efektywnej mocy wyjściowej   nie mniejszej niż 300 kW;

- dopuszczalny poziom   emitowanego hałasu nie   wyższy niż 56dBA, w każdym czasie i zakresie pracy;

- wyposażenie w:

- przycisk awaryjny dający możliwość odłączenia zasilania,

- sygnalizację informującą co najmniej o trwającym procesie ładowania, statusie naładowanej baterii/dostępności oraz ewentualnych awariach,

- licznik energii elektrycznej zgodny
    z wymogami operatora sieci energetycznej i zapewniający zdalny odczyt zużycia             energii przez Zamawiającego (dopuszcza się miernik zgodny z dyrektywą MiD zainstalowany przed stacją na przyłączu);

- analizator jakości energii elektrycznej montowany w rozdzielniach elektrycznych;

- współczynnik mocy większy bądź równy cos(fi) 0.95;

- wloty powietrza za stacji (stacje chłodzonych powietrzem) umieszczone nie niżej niż na wysokości 175cm;  wylot powietrza z przodu stacji (daje to możliwość dosunięcia stacji blisko ściany).

- Maszt:

- pantograf zgodny ze standardem ogólnodostępnym OppCharge;

- platforma ładowania przymocowana do masztu za pomocą nożycowego pantografu opuszczanego na szynowy odbiornik mocy (typu „counterpart”) zlokalizowane na pojeździe nad przednią osią;

- zautomatyzowane połączenie pantografowe 4-biegunowe: dodatni biegun ładowania (DC+), ujemny biegun ładowania (DC-), styk ochronny (PE) i P (Pilot – styk komunikacyjny);

- platforma ładowania musi być wyposażona w funkcje bezpiecznego sterowania
i wykonywać prawidłową sekwencje połączeń gwarantującą najwyższy poziom bezpieczeństwa;

- czujniki dystansu pojazdu od masztu (pionowo i poziomo);

- platforma ładowania (pantograf) musi być wyposażona w elastyczną głowicę zamontowaną na styku pantografu umożliwiającą kompensację ruchów autobusowych podczas procesu ładowania oraz kompensację tolerancji parkowania w przyklęku autobusu;

- platforma ładowania (pantograf) musi zapewniać proces ładowania w różnych pozycjach tj. przy różnych wysokościach pojazdów elektrycznych;

- przycisk wyłączenia awaryjnego umieszczony na obudowie masztu;

- urządzenie pantografowe podgrzewane, temperatura działania od -30 st.C do +45oC;

- wbudowany modem GSM 3G z kartą sim oraz kabel Ethernet (w przypadku braku zasięgu sieci GSM).

- komunikacja pomiędzy stacją do ładowania, a autobusem po wi-fi;

- dostęp do stacji z zewnątrz zabezpieczony kluczem;

- dopuszczalne maksymalne wymiary masztu: wysokość: 6000 mm,  długość ramienia: 5370 mm, szerokość masztu: 1300 mm, głębokość filara masztu: 300 mm;

- wymiary operacyjne platformy ładowania: minimalna pozycja robocza nie mniejsza niż 750 mm,  nie większa niż 2300 mm;

- wymagane parametry platformy ładowania (pantografu):   maksymalne napięcie robocze do 920 Vdc, nominalne napięcie robocze 400-850 V DC, dopuszczalny prąd ładowania 0-450 A DC, temperatura pracy w zakresie od -30°C do + 45°C (w spoczynku do 70°C)

- po zainstalowaniu stacji do ładowania wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania u dystrybutora sieci zgody na podanie napięcia do urządzenia, dokonania stosownego podłączenia do sieci zasilającej oraz wykonania wymaganych pomiarów rezystancji izolacji ochronnej oraz ochrony przeciwporażeniowej; stacja ładowania musi mieć wszystkie wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do użytkowania.

- System do zarządzania i monitorowania stacji:

- kompatybilny system do zarządzania i monitorowania stacji przez operatora dostarczony przez wykonawcę;

- oprogramowanie dostarczane przez wykonawcę musi mieć pełne wsparcie producenta na cały okres kontraktu wraz z licencjami dla wszystkich stanowisk ładowania;

- oprogramowanie   umożliwiające obsługę co najmniej następujących funkcji:

- status działania: dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnego monitorowania poszczególnych stacji ładowania, informacja o stanie pracy stacji ładowania, zdalne zarządzanie stacją ładowania i mocą;

- statystyka sesji ładowania: dostęp do statystyk i danych historycznych urządzeń, przedstawienie lokalizacji stacji ładowania na mapie;

- zarządzanie dostępem i autoryzacją użytkowników;

- konfiguracja - zdalny dostęp i możliwość zarządzania infrastrukturą za pośrednictwem strony web dostępnej w sieci Internet;

- dostęp do instrukcji, rozwiązywanie problemów, zdalna aktualizacja systemu.

- powiadomienia - wysyłanie alertów m.in. o awariach, braku połączenia ze stacją;

- zapewnienie (w cenie ofertowej) wszelkich niezbędnych aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie na cały okres gwarancji, które obejmuje: aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, usuwanie zgłaszanych problemów;

- dostosowanie aplikacji do pełnej wymiany danych – zgodnie
z wymogami dotyczących funkcjonalności oprogramowania - ze wszystkimi ładowarkami zgodnymi ze standardem OCPP.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi stacji ładowania.

- Wymagany okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni służby serwisowe mówiące biegle w języku polskim.

- Wymagania dotyczące gwarancji na stacje ładowania:

      - urządzenia ładujące należy objąć pełną gwarancją (60 m-cy);

      - naprawy objęte gwarancją w czasie jej obowiązywania będą opłacane przez wykonawcę, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez wandalizm czy też spowodowane siłą wyższą lub też działaniem osób trzecich (np.  robotami budowlanymi itp. wykonywanymi  w bardzo bliskiej odległości od urządzenia, klęsk żywiołowych, aktów sabotażu i zdarzeń o podobnym charakterze) lub jeżeli urządzenie nie będzie używane zgodnie z przeznaczeniem na przykład do ładowania innych pojazdów elektrycznych bez uprzednie konsultacji technicznej z producentem lub naprawy zostały przeprowadzone przez nieuprawniony serwis;

      - gwarancja obejmuje wady materiałowe, wady konstrukcyjne i funkcjonalne   urządzeń, które czynią to urządzenie niemożliwym do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem;

      - gwarancja obejmuje wady, które wynikają z błędów oprogramowania;

      - gwarancja ma zastosowanie jedynie do towarów zakupionych od producenta (lub dystrybutora);

      - sposób napraw w trakcie obowiązywania gwarancji określa producent

      - w  przypadku uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia, Zamawiający powiadamia o tym fakcie bezpośrednio wykonawcę  lub autoryzowane centrum serwisowe, które obsługuje infrastrukturę – drogą elektroniczną na adre e-mail  lub telefonicznie, co potwierdza drogą elektroniczną

- Wymagania dotyczące usług serwisowych:

- umowa na wykonanie usług serwisowych zostanie zawarta na okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres (decyzja Zamawiającego o przedłużeniu umowy zostanie podjęta najpóźniej trzy miesiące przez wygaśnięciem [pierwotnej] umowy [serwisowej]);

- umowa serwisowa musi obejmować wszelkie niezbędne do wykonania przy stanowisku ładowania czynności serwisowe i naprawy przez okres jej obowiązywania, z wyłączeniem napraw koniecznych ze względu na wandalizm czy też inne uszkodzenia, awarie spowodowane siłą wyższą lub też działaniem osób trzecich;

dopuszcza się wykorzystanie podwykonawcy do realizacji serwisowania i napraw stanowisk ładowania, lecz wykonawca odpowiada za pracę i działania podwykonawcy jak za swoje;

w cenie umowy serwisowej należy zawrzeć również koszty dojazdu (kilometrówki) do stanowisk ładowania;

- prace serwisowe mogą być wykonywane bezpośrednio przez producenta lub autoryzowany serwis producenta;

- wykonawca będzie wykonywał  serwis zapobiegawczy w odstępstwie nie dłuższym niż 6 miesięcy tzw. serwis oraz posiadał części zamienne dostępne w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania na nie;

- wymaga się czasu reakcji przy serwisie naprawczym: awaria bez wyłączenia z użytkowania -  do 72 godzin; awaria krytyczna wyłączająca z użytkowania podjęcie czynności naprawczych - do 6 godzin (12 godzin dla serwisu producenta), licząc od  zgłoszenia awarii drogą elektroniczną;

- serwis będzie  realizowany na 4 poziomach:

- analizie monitoringowej (rozpoczyna prace do 2h od zgłoszenia);

- serwis zdalny /z poziomu oprogramowania (do 6h od zgłoszenia);

- serwis na stronie /drobne i podstawowe naprawy (rozpoczyna prace do 4h od zgłoszenia);

- serwis na stronie /rozszerzona (indywidualnie wg uzgodnień z Zamawiającym).